{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["TEST","Seznamy","Data"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"TEST","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Seznamy","index":1,"n_rows":467,"n_cols":17,"rows_kept":467,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Číslo ","Typ testu","poř.","odpověď",null,null,null,null,"počet","počátek i","otázek",null,null,"Varianty",null,"řádky","správně"]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",1,"c",3,null,1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",18,1,2,{"$f":"J3-J2","v":18},null,"a",null,14,1]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",2,"a",1,null,2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",12,19,1,{"$f":"J4-J3","v":12},null,"b",null,11,2]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",3,"c",3,null,3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",47,31,3,47,null,"c",null,26,1]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",4,"a",1,null,4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",63,78,3,63,null,null,null,45,2]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",5,"b",2,null,5,"KABELY, VEDENÍ",27,141,2,27,null,1,null,46,3]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",6,"a",1,null,6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",92,168,3,92,null,null,null,68,2]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",7,"a",1,null,7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",17,260,2,17,null,461,null,79,1]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",8,"b",2,null,8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",19,277,2,19,null,null,null,126,3]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",9,"c",3,null,9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",15,296,2,15,null,null,null,130,1]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",10,"b",2,null,10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",41,311,2,41,null,null,null,161,1]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",11,"a",1,null,11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",33,352,2,33,null,null,null,143,2]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",12,"c",3,null,12,"OKOLNÍ VLIVY",13,385,1,14,null,null,null,207,1]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",13,"a",1,null,13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",26,399,2,25,null,null,null,248,1]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",14,"b",2,null,14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",34,424,2,34,null,null,null,241,2]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",15,"b",2,null,15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",9,458,1,9,null,null,null,267,1]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",16,"c",3,null,null,null,null,467,{"$f":"SUM(K2:K16)","v":30},null,null,null,null,277,3]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",17,"b",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,294,2]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",18,"b",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,279,1]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",1,"a",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,311,1]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",2,"b",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,302,2]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",3,"b",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,333,1]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",4,"b",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,343,1]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",5,"a",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,354,1]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",6,"a",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,372,1]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",7,"a",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,392,2]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",8,"b",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,407,1]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",9,"a",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,416,2]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",10,"a",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,447,3]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",11,"b",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,433,2]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",12,"b",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,461,2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",1,"a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",2,"a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",3,"a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",4,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",5,"a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",6,"c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",7,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",8,"a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",9,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",10,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",11,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",12,"c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",13,"c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",14,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",15,"c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",16,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",17,"c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",18,"c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",19,"a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",20,"a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",21,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",22,"c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",23,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",24,"a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",25,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",26,"a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",27,"c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",28,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",29,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",30,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",31,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",32,"a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",33,"c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",34,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",35,"c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",36,"c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",37,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",38,"a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",39,"a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",40,"a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",41,"a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",42,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",43,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",44,"c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",45,"b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",46,"c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",47,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",1,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",2,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",3,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",4,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",5,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",6,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",7,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",8,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",9,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",10,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",11,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",12,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",13,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",14,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",15,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",16,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",17,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",18,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",19,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",20,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",21,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",22,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",23,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",24,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",25,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",26,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",27,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",28,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",29,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",30,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",31,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",32,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",33,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",34,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",35,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",36,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",37,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",38,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",39,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",40,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",41,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",42,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",43,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",44,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",45,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",46,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",47,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",48,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",49,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",50,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",51,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",52,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",53,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",54,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",55,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",56,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",57,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",58,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",59,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",60,"c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",61,"a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",62,"b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",63,"b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",1,"a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",2,"b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",3,"c",3]
[5,"KABELY, VEDENÍ",4,"b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",5,"a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",6,"c",3]
[5,"KABELY, VEDENÍ",7,"b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",8,"a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",9,"b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",10,"a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",11,"a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",12,"b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",13,"a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",14,"b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",15,"a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",16,"c",3]
[5,"KABELY, VEDENÍ",17,"a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",18,"b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",19,"c",3]
[5,"KABELY, VEDENÍ",20,"a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",21,"c",3]
[5,"KABELY, VEDENÍ",22,"b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",23,"c",3]
[5,"KABELY, VEDENÍ",24,"c",3]
[5,"KABELY, VEDENÍ",25,"a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",26,"c",3]
[5,"KABELY, VEDENÍ",27,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",1,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",2,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",3,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",4,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",5,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",6,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",7,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",8,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",9,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",10,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",11,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",12,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",13,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",14,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",15,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",16,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",17,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",18,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",19,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",20,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",21,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",22,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",23,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",24,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",25,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",26,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",27,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",28,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",29,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",30,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",31,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",32,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",33,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",34,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",35,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",36,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",37,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",38,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",39,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",40,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",41,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",42,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",43,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",44,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",45,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",46,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",47,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",48,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",49,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",50,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",51,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",52,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",53,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",54,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",55,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",56,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",57,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",58,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",59,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",60,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",61,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",62,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",63,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",64,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",65,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",66,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",67,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",68,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",69,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",70,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",71,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",72,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",73,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",74,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",75,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",76,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",77,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",78,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",79,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",80,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",81,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",82,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",83,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",84,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",85,"b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",86,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",87,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",88,"c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",89,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",90,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",91,"a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",92,"c",3]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",1,"b",2]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",2,"a",1]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",3,"a",1]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",4,"c",3]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",5,"b",2]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",6,"c",3]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",7,"a",1]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",8,"a",1]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",9,"a",1]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",10,"c",3]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",11,"c",3]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",12,"a",1]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",13,"c",3]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",14,"a",1]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",15,"a",1]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",16,"b",2]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",17,"c",3]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",1,"c",3]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",2,"a",1]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",3,"b",2]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",4,"c",3]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",5,"b",2]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",6,"a",1]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",7,"c",3]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",8,"b",2]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",9,"a",1]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",10,"a",1]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",11,"b",2]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",12,"a",1]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",13,"c",3]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",14,"a",1]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",15,"b",2]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",16,"c",3]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",17,"b",2]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",18,"a",1]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",19,"a",1]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",1,"a",1]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",2,"b",2]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",3,"c",3]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",4,"b",2]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",5,"a",1]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",6,"b",2]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",7,"a",1]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",8,"b",2]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",9,"c",3]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",10,"a",1]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",11,"b",2]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",12,"c",3]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",13,"b",2]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",14,"b",2]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",15,"a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",1,"a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",2,"a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",3,"c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",4,"b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",5,"c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",6,"c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",7,"c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",8,"c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",9,"b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",10,"c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",11,"b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",12,"a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",13,"b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",14,"c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",15,"c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",16,"b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",17,"a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",18,"b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",19,"b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",20,"c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",21,"b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",22,"a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",23,"a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",24,"b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",25,"b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",26,"c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",27,"c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",28,"a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",29,"a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",30,"a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",31,"a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",32,"a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",33,"b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",34,"a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",35,"c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",36,"b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",37,"a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",38,"c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",39,"c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",40,"b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",41,"c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",1,"b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",2,"a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",3,"a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",4,"b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",5,"c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",6,"c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",7,"b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",8,"b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",9,"a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",10,"b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",11,"b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",12,"a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",13,"c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",14,"c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",15,"a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",16,"c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",17,"b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",18,"b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",19,"a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",20,"a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",21,"b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",22,"b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",23,"a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",24,"a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",25,"c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",26,"c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",27,"b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",28,"c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",29,"b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",30,"b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",31,"b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",32,"c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",33,"b",2]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",1,"a",1]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",2,"b",2]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",3,"a",1]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",4,"a",1]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",5,"c",3]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",6,"b",2]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",7,"b",2]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",8,"b",2]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",9,"c",3]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",10,"c",3]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",11,"b",2]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",12,"a",1]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",13,"c",3]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",1,"b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",2,"b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",3,"b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",4,"c",3]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",5,"a",1]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",6,"b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",7,"a",1]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",8,"b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",9,"a",1]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",10,"b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",11,"c",3]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",12,"a",1]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",13,"b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",14,"b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",15,"b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",16,"c",3]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",17,"b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",18,"b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",19,"a",1]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",20,"b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",21,"b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",22,"c",3]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",23,"c",3]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",24,"b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",25,"c",3]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",26,"b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",1,"a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",2,"c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",3,"b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",4,"a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",5,"c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",6,"b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",7,"a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",8,"c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",9,"b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",10,"a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",11,"a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",12,"c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",13,"a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",14,"b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",15,"c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",16,"c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",17,"b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",18,"a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",19,"a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",20,"a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",21,"a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",22,"b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",23,"c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",24,"b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",25,"b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",26,"c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",27,"c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",28,"a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",29,"c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",30,"b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",31,"c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",32,"b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",33,"a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",34,"b",2]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",1,"a",1]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",2,"a",1]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",3,"b",2]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",4,"a",1]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",5,"a",1]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",6,"b",2]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",7,"a",1]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",8,"a",1]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",9,"b",2]

{"sheet":"Data","index":2,"n_rows":467,"n_cols":10,"rows_kept":467,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Číslo ","Typ testu","poř.","otázka","odpověď a","odpověď b","odpověď c","zdroj","odpověď"]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",1,"Kolik je vymezených zón v prostorech s vanou?","zóna 1, zóna 2 a zóna 3","zóna 0, zóna 1 a zóna 2","zóna 0, zóna 1, zóna 2, zóna 3","Zdroj: ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007, Z1:2012, Z2:2018","c",3]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",2,"Prostor pod koupací vanou nebo sprchovou vanou je:","zóna 1","zóna 2","zóna 0","Zdroj: ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007, Z1:2012, Z2:2018","a",1]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",3,"Vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany je:","zóna 1","zóna 2","zóna 0","Zdroj: ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007, Z1:2012, Z2:2018","c",3]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",4,"Ochranné opatření elektrickým oddělením může být použito v koupelně pro:","obvody napájející jediné elektrické zařízení","dvě jednoduché zásuvky","jednu dvojzásuvku","Zdroj: ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007, Z1:2012, Z2:2018","a",1]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",5,"Ochranné opatření elektrickým oddělením může být použito v koupelně pro:","obvody napájející více elektrických zařízení","jednu jednoduchou zásuvku","jednu dvojzásuvku","Zdroj: ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007, Z1:2012, Z2:2018","b",2]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",6,"Proudovým chráničem v místnostech s koupací vanou nebo sprchou:","musí být vybaveny všechny elektrické obvody","musí být vybaveny pouze zásuvkové obvody","musí být vybaveny pouze světelné obvody","Zdroj: ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007, Z1:2012, Z2:2018","a",1]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",7,"Proudový chránič v koupelně se nevyžaduje pro obvody:","u kterých je použito ochrany el. oddělením pro samostatný obvod","s jednou jednoduchou zásuvkou","s jednou dvojzásuvkou","Zdroj: ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007, Z1:2012, Z2:2018","a",1]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",8,"Proudový chránič v koupelně se nevyžaduje pro obvody:","světelné","u kterých je použito ochranné opatření SELV nebo PELV","zásuvkové","Zdroj: ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007, Z1:2012, Z2:2018","b",2]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",9,"Doplňující ochranné pospojování v koupelně:","nemusíme zřizovat","je vhodné zřizovat","musíme zřizovat","Zdroj: ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007, Z1:2012, Z2:2018","c",3]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",10,"Umístění příslušenství vč. zásuvek v koupelně v zóně 2:","lze bez dalších podmínek","lze, pokud jsou napájeny ze zdroje SELV nebo PELV","lze pouze zásuvky","Zdroj: ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007, Z1:2012, Z2:2018","b",2]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",11,"Elektrická zařízení v koupelně v zóně 1:","mohou být pouze s pevným připojením a montáž vč. způsobu použití určené výrobcem","elektrická zařízení v této zóně nesmí být instalována","mohou být instalována bez podmínek výrobce","Zdroj: ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007, Z1:2012, Z2:2018","a",1]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",12,"Podlahové elektrické vytápění v koupelně:","nelze použít","není doporučeno použít","lze prostřednictvím topných kabelů či rohoží s kovovým (vodivým) opletem","Zdroj: ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007, Z1:2012, Z2:2018","c",3]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",13,"Kryt elektrického zařízení nesmí překročit na svém povrchu teplotu:","90 °C za normálních podmínek","90 °C za podmínek poruchy","120 °C za normálních podmínek","Zdroj: ČSN 33 2312 ed. 2:2014","a",1]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",14,"Kryt elektrického zařízení nesmí překročit na svém povrchu teplotu:","120 °C za normálních podmínek","120 °C za podmínek poruchy","90 °C za podmínek poruchy","Zdroj: ČSN 33 2312 ed. 2:2014","b",2]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",15,"Průřezy vodičů na hořlavých látkách musí mít:","měděné jádro o průřezu min. 2,5 mm²","měděné jádro o průřezu min. 1,5 mm²","měděné jádro o průřezu min. 4 mm²","Zdroj: ČSN 33 2312 ed. 2:2014","b",2]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",16,"Tloušťka nehořlavé tepelně izolační podložky u el. předmětů neschválených pro montáž na hořlavý podklad je předepsána:","10 mm u el. přístrojů a instalačního matriálu","5 mm u rozváděčů a el. spotřebičů","5 mm u el. přístrojů a instalačního matriálu","Zdroj: ČSN 33 2312 ed. 2:2014","c",3]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",17,"Tloušťka nehořlavé tepelně izolační podložky u el. předmětů neschválených pro montáž na hořlavý podklad je předepsána:","10 mm u el. přístrojů a instalačního matriálu","10 mm u rozváděčů a el. spotřebičů","5 mm u rozváděčů a el. spotřebičů","Zdroj: ČSN 33 2312 ed. 2:2014","b",2]
[1,"ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ",18,"Bezpečné vzdálenosti el. spotřebičů od hořlavých hmot:","sporák vč. kombinovaného alespoň 800 mm ve směru sálání tepla","sporák vč. kombinovaného alespoň 750 mm ve směru sálání tepla","sporák vč. kombinovaného alespoň 900 mm","Zdroj: ČSN 33 2312 ed. 2:2014","b",2]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",1,"Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Jaké jsou přednostní barvy pro vodiče PEN:","zelená/žlutá po celé délce, navíc se světle modrým označením na obou koncích","šedá po celé délce, navíc se zeleno/žlutým označením na začátku a konci vedení","světle modrá po celé délce, nebo zeleno/žlutá po celé délce podle rozhodnutí projektanta","Zdroj: ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022, Opr. 1:2023","a",1]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",2,"Jaké jsou přednostní barvy pro fázové nebo krajní izolované vodiče střídavých a stejnosměrných systémů?","černá, hnědá a oranžová","černá, hnědá a šedá","černá a oranžová","Zdroj: ČSN 33 0165 ed. 2:2014, Opr. 1:2018, Opr. 2: 2024","b",2]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",3,"Přednostní barvy fázových vodičů v síti AC:","černá, hnědá, modrá","černá, hnědá, šedá","černá, hnědá, černá","Zdroj: ČSN 33 0165 ed. 2:2014, Opr. 1:2018, Opr. 2: 2024","b",2]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",4,"Lze izolaci vodiče v kombinaci barev zeleno/žlutá přeznačit v celé délce na jinou barvu?","ano","nelze v žádném případě","jen v sítích DC","Zdroj: ČSN 33 0165 ed. 2:2014, Opr. 1:2018, Opr. 2: 2024","b",2]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",5,"Lze izolaci vodiče modré barvy přeznačit na jinou barvu?","ano, s výjimkou na kombinaci barev zelená/žlutá","ne","jen v sítích AC","Zdroj: ČSN 33 0165 ed. 2:2014, Opr. 1:2018, Opr. 2: 2024","a",1]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",6,"Lze izolaci vodiče šedé barvy přeznačit na jinou barvu?","ano, s výjimkou na kombinaci barev zeleno/žlutá","ne","ano, bez výhrad","Zdroj: ČSN 33 0165 ed. 2:2014, Opr. 1:2018, Opr. 2: 2024","a",1]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",7,"Písmeno – číslicové označení vodičů:","nulový vodič N(6), ochranný vodič PE(54), fázový vodič: černý L(0), hnědý L(1), šedý L(8)","nulový vodič N(8), ochranný vodič PEN(54), fázový vodič: černý L(0), hnědý L(1), šedý L(8)","nulový vodič N(6), ochranný vodič P(18), fázový vodič: černý L(0), hnědý L(1), šedý L(8)","Zdroj: ČSN 33 0165 ed. 2:2014, Opr. 1:2018, Opr. 2: 2024","a",1]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",8,"Izolované vodiče a kabely se značí těmito barvami:","fázové vodiče černá, hnědá, střední vodič tmavě modrá, ochranný vodič zelená/žlutá","fázové nebo krajní vodiče černá, hnědá, šedá, nulový vodič světle modrá, ochranný vodič zelená/žlutá","fázové vodiče černá, červená, modrá, nulový vodič šedá, ochranný vodič zelená/žlutá","Zdroj: ČSN 33 0165 ed. 2:2014, Opr. 1:2018, Opr. 2: 2024","b",2]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",9,"Pro vodič PE je vyhrazena barva:","kombinace barev zeleno/žlutá","světle modrá","zelená","Zdroj: ČSN 33 0165 ed. 2:2014, Opr. 1:2018, Opr. 2: 2024","a",1]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",10,"Pokud se vodič PEN označuje barvou izolace, jakou barvu musí mít?","kombinací barev zelená/žlutá a s modrým označením na obou koncích","modrou barvou izolace a označení komb. barev zelená/žlutá na obou koncích","kombinací barev zelená/žlutá","Zdroj: ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022, Opr. 1:2023","a",1]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",11,"Holé vodiče DC se značí těmito barvami:","krajní vodiče dle polarity:  plus tmavě červená; minus tmavě modrá; vyvedený střed světle modrá","krajní vodiče dle polarity:  plus tmavě červená; minus bílá; vyvedený střed světle modrá","krajní vodiče dle polarity: plus tmavě červená; minus bílá; vyvedený střed zelená, žlutá","Zdroj: ČSN EN IEC 60445 ed. 6","b",2]
[2,"BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ",12,"Označení vodičů pracovního uzemnění:","kombinace barev zelená/žlutá","růžová barva","bez označení","Zdroj: ČSN EN IEC 60445 ed. 6","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",1,"Na jakých stavbách a zařízeních se musí v současnosti zřizovat ochrana před bleskem?","výčet staveb a zařízení je uveden ve vyhl. č. 146/2024 Sb., § 26 a musí být podložen výpočtem řízení rizika","výčet staveb a zařízení je uveden ve vyhl. č. 137/1998 Sb., § 47","výčet staveb a zařízení je uveden v souboru norem ČSN EN 62305","Zdroj: vyhl. č. 146/2024 Sb.","a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",2,"Co znamená označení LPS?","jde o kompletní systém ochrany před bleskem sestávající se z vnějšího i vnitřního systému","jde o označení hranic zón, kde je definováno elektromagnetické prostředí","jde o označení přepěťového ochranného zařízení","Zdroj: ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011, Opr. 1:2017","a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",3,"Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem?","část LPS sestávající se z jímací soustavy, soustavy svodů a uzemnění","část LPS sestávající se z jímací soustavy, soustavy svodů a přepěťových ochran","část LPS sestávající se z jímací soustavy, soustavy svodů a pospojení","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",4,"Z jakého důvodu se zřizuje vnitřní systém LPS?","musí zabránit úderu blesku do stavby","má zabránit nebezpečným jiskřením uvnitř chráněné stavby, která mohou být způsobena průchodem bleskového proudu","má zabránit pouze nebezpečnému jiskření mezi vnějším LPS a vnějšími vodivými částmi a vedeními připojenými ke stavbě","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",5,"Jaké údaje jsou ovlivňovány třídou LPS?","parametry blesku, poloměr valící se koule, velikost ok a ochranného úhlu, typické vzdálenosti mezi svody, dostatečná vzdálenost, minimální délka zemničů","materiálem LPS a podmínkami použití","uspořádáním a minimálními rozměry jímací soustavy, svody, uzemněním, minimálními rozměry spojovacích vodičů","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",6,"Pro jaké případy stanovení umístění jímací soustavy je vhodná metoda ochranného úhlu?","pro ochranu rovinných ploch","pro všechny případy","jednoduché tvary budov, ale je ohraničena výškou jímací soustav","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",7,"Na čem je závislý přípustný vrcholový úhel jímací soustavy při metodě pomocí ochranného úhlu?","pouze na výšce jímací soustavy","na třídě LPS a výšce jímací soustavy","je pevně stanoven a činí 120 stupňů","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",8,"Pro jaké případy stanovení umístění jímací soustavy je vhodné použití metody mřížové soustavy?","pro ochranu rovinných ploch","pro všechny případy","tato metoda není již současnou normou uváděna","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",9,"Kolik svodů je nutno instalovat u neizolovaného LPS?","u maximálně jednopodlažních objektů stačí 1 svod","na základě délky obvodu objektu, minimálně však 2","vždy na každém rohu objektu","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",10,"Uveďte typické hodnoty vzdáleností mezi svody u neizolovaného LPS, pokud je pro objekt stanovena LPS I, ev. LPS IV:","v obou uváděných případech 15 m","10 m, ev. 20 m","10 m, ev. 15 m","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",11,"Stanovte, kde by měly být umístěny zkušební svorky (spojky) na svodech LPS:","vždy nad zemí, a to ve výšce minimálně 2 m","na každém připojeném svodu k uzemňovací soustavě","je dostatečné opatřit svorkou pouze 1 svod pro celý chráněný objekt","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",12,"Jakou doporučenou hodnotu má vykazovat zemní odpor zemniče LPS?","méně než 5 Ω","méně než 15 Ω","méně než 10 Ω","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",13,"Z čeho je tvořena uzemňovací soustava v uspořádání typu A?","ze základového zemniče a minimálně jednoho náhodného zemniče","ze základového zemniče tvořícího uzavřenou smyčku","z vodorovného nebo svislého zemniče instalovaného vně chráněné stavby, který je spojen s každým svodem","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",14,"Z čeho je tvořena uzemňovací soustava v uspořádání typu B?","z obvodového zemniče vně chráněného objektu, který je uložen minimálně 50 % své celkové délky v zemině nebo ze základového zemniče","z obvodového zemniče vně chráněného objektu, který je uložen minimálně 80 % své celkové délky v zemině nebo ze základového zemniče","ze základového zemniče, který netvoří uzavřenou smyčku","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",15,"Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu s elektrickým silovým zařízením?","podmínka spojení je odvislá pouze od hodnoty měrného odporu půdy","spojit se musí vždy","je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",16,"Jak se musí chránit přívody od základových zemničů pasivní ochranou proti korozi na přechodu z betonu na povrch?","nejméně 10 cm v betonu a nad povrchem se chránit nemusí","nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem","v betonu se chránit nemusí a nad povrchem 20 cm","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",17,"Co je směrodatné pro určení ochranného prostoru jímačů?","pouze výška chráněného prostoru","skutečné fyzické rozměry kovové jímací soustavy klasických jímačů s výjimkou alternativních jímačů (např. aktivní jímače ESE)","skutečné fyzické rozměry kovové jímací soustavy klasických jímačů nebo alternativních jímačů (např. aktivní jímače ESE)","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",18,"Smí být svody uloženy v okapech či okapových trubkách?","ano bez ohledu na provedení svodu","ano, ale pouze jsou-li pokryty izolačním materiálem","ne","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",19,"Jaké parametry ovlivňují velikost pro dostatečnou vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?","zvolená třída LPS, materiál elektrické izolace, bleskový proud tekoucí svody, délka od bodu, kde je zjištěna dostatečná vzdálenost k nejbližšímu bodu ekvipotenciálního pospojení nebo zemnící soustavy","žádné - je pevně stanovena normou","ovlivňuje ji pouze zvolená třída LPS","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",20,"V čl. 8.1 ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 jsou uvedeny podmínky zmenšující nebezpečí před dotykovým napětím na přípustnou úroveň. Pokud žádná z těchto podmínek nebude splněna, je nutno:","provést instalaci odkrytého svodu s odpovídající izolací, zajistit fyzickou zábranu a/nebo výstražnou tabulku","zvýšit průřez svodu alespoň na 100 mm2","provést ekvipotenciální vyrovnání mřížovou uzemňovací soustavou, zajistit fyzickou zábranu a/nebo výstražnou tabulku","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",21,"V čl. 8.2 ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 jsou uvedeny podmínky zmenšující nebezpečí před krokovým napětím na přípustnou úroveň. Pokud žádná z těchto podmínek nebude splněna, je nutno:","zvýšit průřez svodu alespoň na 100 mm2","provést ekvipotenciální vyrovnání mřížovou uzemňovací soustavou, zajistit fyzickou zábranu a/nebo výstražnou tabulku","provést instalaci odkrytého svodu s odpovídající izolací","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",22,"Mezi základní ochranná opatření proti elektromagnetickému impulzu nepatří:","uzemnění a pospojování, magnetické stínění a volba vedení trasy","koordinovaný systém přepěťových ochran","osazení přepěťových ochran třídy III","Zdroj: ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011, Opr. 1:2017","c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",23,"Kde se provádí ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části?","co možná nejdále od chráněné stavby","co možná nejblíže vstupu ke chráněné stavbě","ekvipotenciální pospojování z tohoto důvodu se neprovádí","Zdroj: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, Z1:2013","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",24,"Čím je charakteristické zapojení SPD v konfiguraci 4+0 pro třífázovou síť s nulovým vodičem?","sestava SPD zajišťuje mód ochrany SPD mezi každým živým vodičem a PE","sestava SPD zajišťuje mód ochrany SPD mezi každým vodičem vedení a nulovým vodičem a mezi nulovým vodičem a PE","sestava SPD zajišťuje mód ochrany SPD pouze mezi živými vodiči navzájem","Zdroj: ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022","a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",25,"Čím je charakteristické zapojení SPD v konfiguraci 3+1 pro třífázovou síť s nulovým vodičem?","sestava SPD zajišťuje mód ochrany SPD mezi každým živým vodičem a PE","sestava SPD zajišťuje mód ochrany SPD mezi každým vodičem vedení a nulovým vodičem a mezi nulovým vodičem a PE","sestava SPD zajišťuje mód ochrany SPD pouze mezi živými vodiči navzájem","Zdroj: ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",26,"Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací soustavě nebo jiným přípojnicím při použití materiálu Cu?","16 mm2","50 mm2","25 mm2","Zdroj: ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011, Opr. 1:2017","a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",27,"Uzemňovací vodiče pro přepěťové ochrany třídy II provedené z Cu musí mít průřez minimálně:","16 mm2","1 mm2","6 mm2","Zdroj: ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011, Opr. 1:2017","c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",28,"Může být svodič přepětí SPD zapojen za proudovým chráničem?","je-li SPD instalována na straně zátěže RCD, musí mít tento chránič (RCD) vypínací schopnost 10 kA","je-li SPD instalována na straně zátěže RCD, musí mít tento chránič (RCD) odolnost proti rázovému proudu alespoň 3 kA při tvaru vlny 8/20 μs","ano, svodiče přepětí mohou být zapojeny za proudovým chráničem bez omezení. Tato kombinace se doporučuje pro rizika R, R2","Zdroj: ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",29,"Jaká je maximální délka připojovacích vodičů pro SPD?","musí přesáhnout délku 0,5 m","nesmí přesáhnout 0,5 m","u T1 10 metrů, u T2 5 metrů u T3 2 metry","Zdroj: ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",30,"Jaký je minimální průřez připojovacích vodičů SPD mezi hlavní uzemňovací svorkou nebo ochranným vodičem?","16 mm² mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 2, 10 mm² mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1","6 mm² mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 2, 16 mm² mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1","4 mm² mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 2, 6 mm² mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1","Zdroj: ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",31,"Jaký je minimální průřez připojovacích vodičů mezi SPD a nadproudovým ochranným přístrojem?","4 mm² mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 2, 10 mm² mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1","2,5 mm² mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 2, 6 mm² mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1","10 mm² mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 2, 16 mm² mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1","Zdroj: ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",32,"Jaké máme typy SPD?","T1, T2, T3","B, C, D","S1, S2, S3","Zdroj: ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022","a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",33,"Jak je provedeno zapojení SPD typu CT1?","sestava SPD zajišťující mód ochrany SPD mezi každým vodičem vedení a zemnící soustavou","sestava SPD zajišťující mód ochrany SPD mezi každým vodičem vedení a vodičem PEN a mezi krajními vodiči","sestava SPD zajišťující mód ochrany SPD mezi každým vodičem vedení a vodičem PEN","Zdroj: ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022","c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",34,"Jak je provedeno zapojení SPD typu CT2?","sestava SPD zajišťující mód ochrany SPD mezi každým vodičem vedení a vodičem PEN a mezi krajními vodiči","sestava SPD zajišťující mód ochrany SPD mezi každým vodičem vedení a nulovým vodičem a mezi nulovým vodičem a PE","sestava SPD zajišťující mód ochrany SPD mezi každým vodičem vedení a zemnící soustavou","Zdroj: ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",35,"Provedení ochrany SPD před nadproudy:","jednotlivé SPD se nemusí jistit proti nadproudy.","tyto jmenovité nadproudové hodnoty musí převyšovat uvedené nadproudové hodnoty výrobcem SPD","tyto jmenovité nadproudové hodnoty nesmí převyšovat uvedené nadproudové hodnoty výrobcem SPD","Zdroj: ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022","c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",36,"Je možno SPD typu T1 nainstalovat v elektroměrovém rozváděči?","musí být vždy umístění mezi HDS a elektroměrovým rozváděčem","ne","ano","Zdroj: PNE, Připojovací podmínky ČEZ čl. 9.3 platné od 15. 4. 2019","c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",37,"Bezpečné vzdálenosti el. spotřebičů od hořlavých hmot:","vestavné varné jednotky 800 mm","vestavné varné jednotky 750 mm","vestavné varné jednotky 900 mm","Zdroj: ČSN 33 2312 ed. 2:2014","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",38,"Jaké máme přepěťové kategorie?","I., II., III., IV.","R1, R2, R3, R4","L1, L2, L3, L4","Zdroj: ČSN 33 2000-4-443 ed. 3:2016","a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",39,"Kdy je nutno zabezpečit revizi systému ochranných opatření vnitřního systému LPS?","mj. během a po instalaci","mj. při výměně vadného prvku stejných parametrů","mj. vždy po provedené údržbě či vizuální prohlídce","Zdroj: ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011, Opr. 1:2017","a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",40,"Pro jaké případy stanovení umístění jímací soustavy je vhodná metoda valící se koule?","pro všechny případy","pro ochranu rovinných střech","pro ochranu jednoduchých staveb","Zdroj: ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011, Opr. 1:2017","a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",41,"Jak musí být uloženy zemniče v kabelových rýhách?","nejméně 10 cm pod kabel nebo vedle kabelu","nejméně 30 cm pod kabel nebo vedle kabelu","nejméně 20 cm pod kabel","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","a",1]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",42,"Kdy se nemusí spojovat uzemnění bleskosvodné instalace a silových zařízení?","je-li specifický odpor půdy v místě uzemnění větší než 5 000 Ohmmetrů","je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m","je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 3 m","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",43,"Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdálenost mezi jednotlivými tyčemi?","nemá být menší než 2 m","na délku tyčového zemniče","maximálně 5 m","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",44,"Co znamená zkratka SPD v instalaci ochrany před bleskem?","systém přepěťové datové komunikace","bleskojistka s typovým označením SPD","přepěťové ochranné zařízení","Zdroj: ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011, Opr. 1:2017","c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",45,"Mohou být armovací pruty stěn nebo dílů z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody jímací soustavy?","nemohou být použity","mohou být použity, ale musí být zajištěno svislé propojení náhodných svodů, zajišťující přímou dráhu ze střechy dolů","mohou být použity a není potřeba dodatečného vodiče zajišťujícího svislé propojení ze střechy dolů","Zdroj: ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011, Opr. 1:2017","b",2]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",46,"Mřížová jímací soustava je určena pro ochranu rovinných střech. Kam se umisťují vodiče takto provedené jímací soustavy?","na okrajích střechy a tím je zajištěna ochrana celého objektu","není přesně stanoveno místo instalace","na převisech, okrajích a hřebenech střechy","Zdroj: ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011, Opr. 1:2017","c",3]
[3,"OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY",47,"Obvodový zemnič typu „B“ má být přednostně uložen v zemi:","v hloubce min. 0,5 m v zemi pod finálním terénem a cca 1 m od vnějších obvodových zdí chráněného objektu","v hloubce min. 0,75 m v zemi pod finálním terénem a 0,75 m od vnějších obvodových zdí chráněného objektu","v hloubce min. 1 m v zemi pod finálním terénem a cca 1 m od vnějších obvodových zdí chráněného objektu","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",1,"Co lze považovat za vodivé spojení náhodných a ochranných vodičů?","otočné závěsy kovových dveří","spojení šroubem s vějířovou podložkou ve venkovním prostředí","spojení stočením","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",2,"Hlavní domovní vedení je:","vedení od elektroměru k bytové rozvodnici","vedení od přípojkové skříně k poslednímu elektroměru","odbočka z veřejného rozvodu elektřiny k přípojkové skříni","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",3,"Způsob ukládání nových vedení v bytových prostorech:","vedení se ukládají zásadně jako skrytá","vedení se ukládají jako skrytá nebo na povrchu","vedení se ukládají na povrchu","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",4,"Elektrická zařízení, sloužící zabezpečení objektu z hlediska požární ochrany:","musí být odpojena při odpojení ostatních elektrických zařízení","musí být připojena dle požadavků ČSN 73 0848","připojí se z nejbližšího zásuvkového okruhu","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",5,"Před elektroměrovým rozváděčem:","musí být volný prostor o hloubce alespoň 90 cm","musí být volný prostor o hloubce alespoň 70 cm","musí být volný prostor o hloubce alespoň 80 cm","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",6,"Na jeden světelný obvod se smí připojit:","10 světel","tolik světel, aby proud při soudobosti 1 nepřekročil hodnotu jistícího přístroje obvodu","tolik světel, aby proud při soudobosti 1 nepřekročil proudovou zatížitelnost kabelu","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",7,"Jištění světelných zdrojů:","se samostatně nejistí, proti nadproudu se jistí jen jejich přívodní vedení","je nutno je zvlášť jistit","je nutno pouze u velkých zdrojů světla","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",8,"Lze svítidla připojovat (propojovat) smyčkově?","lze, do průřezu vodiče 2,5 mm2","lze, do průřezu vodiče 1,5 mm2","lze, dle podmínek dle ČSN 33 2000-5-559 ed. 2, čl. 559.5.3","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",9,"Osazení kolébkových spínačů řazení 1:","poloha zapnuto je stlačení \"dole\"","poloha zapnuto není předepsána","poloha zapnuto je stlačení \"nahoře\"","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",10,"Jakou nosnost musí mít podklad pro připevnění svítidla?","alespoň 5 kg","alespoň 10 kg","alespoň 3 kg","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",11,"Nejvyšší hodnota jistícího prvku u světelných obvodů je:","10:00:00","15 A","25 A","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",12,"Je třeba v bytech a prostorech pro ubytování vybavit světelný obvod doplňkovou ochranou RCD?","ano, pouze v bytech stupně elektrizace T1","ano, vždy a nesmí být typu AC","ano, pouze v bytech stupně elektrizace T2","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2020, Z2:2020","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",13,"Osazení jednofázových zásuvek:","je stanoveno, aby byl kolík vždy nahoře","je doporučeno, aby byl kolík vždy nahoře","předpisy neřeší","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",14,"Připojení jednofázových zásuvek vzoru B:","doporučeno, aby nulový vodič byl připojen na pravou dutinku","stanoveno, aby nulový vodič byl připojen na pravou dutinku","doporučeno, aby nulový vodič byl připojen na levou dutinku","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",15,"Vícenásobná zásuvka je několik zásuvek zapojených ve společném zásuvkovém obvodu:","počet zásuvek a strojků se může lišit","počet strojků nerozhoduje, je považováno za jednu zásuvku","počet zásuvek je stanoven počtem samostatných strojků","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",16,"Provedení jednofázových zásuvek nepřesahující jmenovitý proud 16 A:","musí odpovídat příslušným normám","musí odpovídat příslušným národním normám","nemusí odpovídat příslušným národním normám","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",17,"Na jeden zásuvkový obvod lze připojit:","maximálně deset zásuvek stejných jmenovitých hodnot","maximálně deset dvojzásuvek stejných jmenovitých hodnot","maximálně deset zásuvkových vývodů","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",18,"Lze umístit do univerzální instalační krabice bez prostorového oddělení více obvodů?","nelze, pouze stejného obvodu","ano, za předpokladu oddělení instalačních krabic izolační přepážkou","ano, nemusejí být odděleny instalační krabice izolační přepážkou","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",19,"Připojení trojfázových zásuvek:","na jeden obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek různých jmenovitých hodnot","na jeden obvod můžeme připojit pouze jednu trojfázovou zásuvku","na jeden obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",20,"Jištění zásuvkových obvodů:","hodnota jmenovitého proudu jistícího prvku musí odpovídat nejvýše jmenovitému proudu zásuvky","hodnota jmenovitého proudu jistícího prvku musí odpovídat průřezu přívodu","hodnota jmenovitého proudu jistícího prvku musí odpovídat jmenovitému napětí zásuvky","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",21,"Které zásuvkové obvody musí mít doplňkovou ochranu RCD?","obvody se jmenovitým proudem do 25 A","obvody se jmenovitým proudem do 20 A","obvody se jmenovitým proudem nepřekračujícím 32 A","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",22,"S jakou citlivostí RCD je předepsáno vybavit trojfázové zásuvky s jmenovitým proudem do 32 A?","30 mA","100 mA","300 mA","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",23,"Tepelné odporové spotřebiče s regulačním termostatem a tepelnou pojistkou","se musí jistit samostatně","se zvlášť nejistí a jistí se pouze jejich přívod","se zvlášť jistí bez ohledu na regulaci teploty","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",24,"Bytový dům je:","stavba pro bydlení, kde víc než polovina podlahové plochy slouží k bydlení","administrativní a pomocné budovy pro obchod","budovy pro společné ubytování a rekreaci","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",25,"Rodinný dům je:","obytný dům s jedním podlažím","budova pro bydlení","stavba pro bydlení, má nejvýše 3 samostatné byty, 2 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",26,"Byt zvláštního určení je:","byt pro osoby s těžkým pohybovým postižením v bezbariérovém standardu","bezbariérový byt","byt s kompenzačními pomůckami","Zdroj není","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",27,"Charakter odběru T1:","elektřina je použita i k vaření a pečení s příkonem jednotlivých spotřebičů nad 3,5 kVA","elektrické vybavení spotřebiči do 16 A, připojované osvětlení a elektrické spotřebiče, přičemž příkon žádného z nich nepřesahuje 3,5 kVA","elektřina je využita nejen na vaření a pečení, ale též pro vytápění nebo klimatizaci","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",28,"Charakter odběru T2:","elektřina je využita nejen na vaření a pečení, ale též pro vytápění nebo klimatizaci","elektřina je použita i k vaření a pečení s příkonem jednotlivých spotřebičů nad 3,5 kVA","elektrické vybavení spotřebiči do 16 A, připojované osvětlení a elektrické spotřebiče, přičemž příkon žádného z nich nepřesahuje 3,5 kVA a kde se elektrickou energií ohřívá voda","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",29,"Charakter odběru T3:","elektřina je použita i k vaření a pečení s příkonem jednotlivých spotřebičů do 3,5 kVA","kde se kromě připojených spotřebičů a elektrického ohřevu vody k vaření a pečení používají spotřebiče s příkonem více než 3,5 kW","elektřina je použita i k vaření a pečení s příkonem jednotlivých spotřebičů do 3,5 kVA","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",30,"Každé hlavní domovní vedení:","se jistí v přípojkové skříni nebo v hlavním rozváděči použitím příslušně dimenzované pojistky dle ČSN 33 2000-4-43 ed. 3","se jistí pojistkou, která musí být o dva stupně vyšší než jmenovitý proud jističe před elektroměrem","se jistí pojistkou, která může mít stejnou hodnotu, jako jmenovitý proud jističe před elektroměrem","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",31,"Odbočky k měřícím zařízením (elektroměrům) se dělají:","zásadně trojfázové","jednofázové nebo trojfázové, přičemž trojfázové jsou doporučené","jednofázové nebo trojfázové, přičemž jednofázové pouze do soudobého příkonu 5,75 kW","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",32,"Spotřebiče sloužící jako základní zdroj vytápění nebo ohřev TUV:","mohou být připojeny na obvod pro el. vytápění","mohou být připojeny přes zásuvku","se připojují na samostatné obvody","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",33,"Zásuvky a spínače mohou být umístěny:","v umývacím prostoru alespoň ve výši 1,1 m těsně u hranice umývacího prostoru","kdekoliv v umývacím prostoru alespoň ve výši 1,2 m nad podlahou","pouze vně umývacího prostoru nebo ve výši 1,2 nad podlahou těsně u hranice umývacího prostoru","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",34,"Umývací prostor se vztahuje na:","pouze na dřezy","umyvadla, umývátka, výlevky apod.","na umyvadla v koupelnách","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",35,"Ochranný prostor sporáku/varné desky:","je vymezen svislou plochou procházející obrysem sporáku/desky a výškou 2,25 m nebo stropem","není vymezen žádný prostor","je vymezen svislou plochou procházející obrysem sporáku/deky a výškou 1,2 m nad podlahou","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",36,"Umístění svítidla v umývacím prostoru:","ne níže než 2,25 m spodním okrajem a musí být v izolantu","ne níže než 1,8 m spodním okrajem a musí být v izolantu","ne níže než 2,5 m spodním okrajem a musí být v izolantu","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",37,"Umístění zásuvky v umývacím prostoru ve školních učebnách:","zásuvka nesmí být blíže než 1,4 m od hranice umývacího prostoru","zásuvka nesmí být blíže než 1,6 m od hranice umývacího prostoru","zásuvka nesmí být blíže než 1,5 m od hranice umývacího prostoru","Zdroj není","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",38,"Výška umístění spínače osvětlení místnosti nad podlahou:","doporučuje se, aby střed byl 1,05 m nad hotovou podlahou","doporučuje se, aby střed byl 1,5 m nad hotovou podlahou","doporučuje se, aby střed byl 0,9 m nad hotovou podlahou","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",39,"V prostorech s větším počtem světelných zdrojů:","se zásadně ovládá celá skupina současně","se zásadně rozdělují obvody na dvě samostatně ovládané skupiny","se světelné obvody rozdělují na více samostatně ovládaných skupin","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",40,"Zóny pro ukládání el. vedení ve zdech bytů:","nejsou určeny","vodorovná horní 300 až 450 mm pod dokončeným stropem","vodorovná horní 150 až 450 mm pod dokončeným stropem","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",41,"Zóny pro ukládání el. vedení ve zdech bytů:","nejsou určeny","vodorovná horní 300 až 450 mm pod dokončeným stropem","vodorovná dolní 150 až 450 mm nad dokončenou podlahou","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",42,"Motory bez stálého dohledu musí být chráněny tepelným relé nebo impedanční ochranou:","ano, všechny","pouze motory s výkonem nad 1 kW","pouze motory s výkonem nad 0,5 kW","Zdroj: ČSN 33 2000-7-718:2014, Z1:2017, Z2:2018","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",43,"Které obvody pro podružná el. zařízení musí být vypínatelné po čas bez přítomnosti osob?","obytné prostory","koupelny","místnosti pro odpočinek, kantýny, šatny, místnosti pro výstavy","Zdroj: ČSN 33 2000-7-718:2014, Z1:2017, Z2:2018","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",44,"Všechny el. obvody a spotřebiče musí být možno vypnout:","předpisy neřeší","ano","ne","Zdroj: ČSN 33 2180:1979, a:1987","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",45,"Všechny obvody motorů se musí vypínat současně (vyjma nulovací a ochranné vodiče):","předpisy neřeší","ano","ne","Zdroj: ČSN 33 2180:1979, a:1987","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",46,"Je předepsáno zapojení střídavých a křížových spínačů?","ano","předpisy neřeší","ne","Zdroj: ČSN 33 2180:1979, a:1987","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",47,"Do jaké proudové hodnoty lze používat u svítidel šňůrové spínače?","6 Ampér","10 Ampér","16 Ampér","Zdroj: ČSN 33 2180:1979, a:1987","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",48,"Výška zásuvky nad podlahou v obytných místnostech:","horní okraj 20 cm","spodní okraj 20 cm","střed 20 cm","Zdroj: ČSN 33 2180:1979, a:1987","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",49,"V jaké výšce nad podlahou mají být instalovány nástěnné zásuvky?","předpisy neřeší","ne níže než 90 cm","ne výše než 90 cm","Zdroj: ČSN 33 2180:1979, a:1987","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",50,"Přístrojem zajišťujícím ochranu před přetížením i zkratem je:","jistič se spouští proti přetížení i se zkratovou spouští","přístrojová pojistka (E 14)","jakýkoliv jistící prvek","Zdroj: ČSN 33 2000-4-43 ed. 3","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",51,"Přístroje zajišťující ochranu před přetížením:","musí vypínat i zkratový proud","jejich vypínací schopnost může být nižší, než předpokládaný zkratový proud","jističe pouze se zkratovou spouští","Zdroj: ČSN 33 2000-4-43 ed. 3","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",52,"Přístroje zajišťující ochranu pouze před zkratem:","jističe pouze se zkratovou spouští","jejich vypínací schopnost může být nižší, než předpokládaný zkratový proud","musí vypínat i přetížení","Zdroj: ČSN 33 2000-4-43 ed. 3","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",53,"Umístění jistícího prvku před přetížením:","kdekoliv, pokud je obvod jištěn proti zkratu","kdekoliv, pokud je obvod jištěn proti zkratu a nemá žádné odbočky","na konci vedení delší než 10 m","Zdroj: ČSN 33 2000-4-43 ed. 3","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",54,"Je předepsána poloha připojení nulového a fázového vodiče vůči ochrannému kontaktu u zásuvek v pevném rozvodu?","není předepsána","je doporučena tak, aby ochranný kolík byl nahoře a fázový vodič připojen na levou dutinku při pohledu zepředu","nulový vodič musí být připojen na pravou dutinku","Zdroj: ČSN 33 2000-4-46 ed. 3:2017, Z1:2018","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",55,"Kovová potrubí pro hořlavé kapaliny nebo plyny:","lze na ně spoléhat pro uzemňovací soustavu","lze výjimečně na ně spoléhat pro uzemňovací soustavu","nelze na ně spoléhat pro uzemňovací soustavu","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",56,"Jak lze spojovat zemnič složený z částí?","ovinutím ocelového drátu","svorkami","ovinutím měděného drátu","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",57,"Průřez uzemňovacího přívodu nesmí být menší než:","4 mm2 Cu nebo 50 mm2 ocel","6 mm2 Cu nebo 50 mm2 ocel","6 mm2 Cu nebo 120 mm2 ocel","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",58,"Lze použít hliníkový vodič jako uzemňovací přívod?","ano","předpisy neřeší","nelze","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",59,"Smí být elektrická spojitost provedena pájením?","ano","předpisy neřeší","nelze","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",60,"Mohou se v pevných instalacích používat vodiče PEN?","ano, ale průřez nesmí být menší než 6 mm2 CU nebo 10 mm2 Al","ano, ale průřez nesmí být menší než 16 mm2 CU nebo 25 mm2 Al","ano, ale průřez nesmí být menší než 10 mm2CU nebo 16 mm2 Al","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","c",3]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",61,"Velikost odporu jednotlivých uzemnění v sítích TN:","nejvýše 15 Ω","nejvýše 10 Ω","nejvýše 5 Ω","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","a",1]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",62,"Je nutné spojovat uzemnění hromosvodu a silového zařízení?","ano, na jednom objektu vždy","nemusí, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m","nemusí, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 3 m","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","b",2]
[4,"ZAŘIZOVACÍ PŘEDPISY",63,"Která elektrická zařízení musí být vybavena dodatečnými upevňovacími prostředky?","těžší než 6 kg","těžší než 5 kg","těžší než 4 kg","Zdroj: ČSN 33 2000-7-718:2014, Z1:2017, Z2:2018","b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",1,"Za jakých podmínek je povoleno vést v jednom kabelu několik obvodů?","všechny vodiče jsou izolovány na nejvyšší jmenovité napětí použité v kabelu","zásuvkový obvod je izolován na nejvyšší jmenovité napětí použité v kabelu","alespoň jeden obvod je izolován na nejvyšší jmenovité napětí použité v kabelu","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",2,"Může být více obvodů zakončeno v jedné rozvodné krabici?","nelze, za žádných podmínek","ano, svorky musí být odděleny izolační přepážkou","ano; svorky nemusí být odděleny izolační přepážkou","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",3,"Způsob připojení nepřenosných zařízení, kterými se čas od času pohne:","mohou být připojeny pomocí kabelu s tvrdým jádrem","mohou být připojeny pomocí kabelu či šňůry","musí být připojeny pomocí šňůr","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","c",3]
[5,"KABELY, VEDENÍ",4,"Závisí zatížitelnost kabelu na okolní teplotě?","okolní teplota nemá vliv na zatížitelnost kabelu","okolní teplota ovlivňuje zatížitelnost kabelu","při volbě proudové zatížitelnosti kabelu neuvažujeme okolní teplotu","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",5,"Lze pro usnadnění zatahování kabelu do instalačních trubek použít silikonový olej?","použití silikonových olejů se nedovoluje","použití silikonových olejů je možné","silikonový olej pro snadnější zatahování kabelů je možné pouze u PVC izolace","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",6,"Jaká je nejvyšší mez provozní teploty kabelu s PVC izolací?","90 °C","80 °C","70 °C","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","c",3]
[5,"KABELY, VEDENÍ",7,"Nejmenší průřez izolovaného vodiče světelného okruhu (Cu):","2,5 mm²","1,5 mm²","0,75 mm²","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",8,"Nejmenší průřez izolovaného vodiče zásuvkového okruhu (Cu):","2,5 mm²","1,5 mm²","0,75 mm²","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",9,"Nejmenší průřez holého vodiče pro silové obvody (Cu):","16 mm²","10 mm²","6 mm²","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",10,"Nejmenší průřez holého vodiče pro silové obvody (Al):","16 mm²","10 mm²","6 mm²","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",11,"Jaká vedení smí být v šachtě výtahu?","pouze ta, která jsou součástí instalace výtahu","ta vedení, která jsou součástí instalace výtahu a vedení EPS","ta vedení, která jsou součástí instalace výtahu a vedení EZS","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",12,"Jaká je dovolená referenční teplota okolí kabelu na vzduchu?","20 °C","30 °C","40 °C","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",13,"Jaká je dovolená referenční teplota okolí kabelu uloženého v zemi?","20 °C","30 °C","40 °C","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",14,"Kladení nulového vodiče:","může být kladen samostatně v blízkosti ochranného vodiče","musí být vždy kladen ve společném obložení s fázovými vodiči","může být kladen samostatně v blízkosti kabelu s fázovými vodiči","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",15,"Připojování nepřipevněných elektrických předmětů:","přímo na pevně uložené vedení, poddajným nebo pohyblivým přívodem","pouze přímo na pevně uložené vedení","pouze poddajným nebo pohyblivým přívodem","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",16,"Způsob připojování elektrických předmětů pohyblivým přívodem:","zásuvkovými spoji nebo prostřednictvím krabicové rozvodky","zásuvkovými spoji nebo prostřednictvím spínače (sporáková kombinace)","pouze zásuvkovými spoji","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","c",3]
[5,"KABELY, VEDENÍ",17,"Do společné elektroinstalační trubky lze klást řídící, sdělovací i zvláštní obvody:","ano","pouze řídící a zvláštní obvody","pouze řídící a sdělovací obvody","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",18,"Pokud vodiče různých obvodů procházejí touž krabicí:","lze přerušit vodiče všech obvodů","lze přerušit vodiče jen jednoho obvodu","lze přerušit vodiče dvou obvodů","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",19,"Délka úseku v trubkách mezi sousedními krabicemi:","nemá být větší než 10 m u přímého vedení","nemá být větší než 15 m u vedení s ohyby","nemá být větší než 15 m u přímého vedení","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","c",3]
[5,"KABELY, VEDENÍ",20,"Vedení z můstkových vodičů:","lze ukládat v omítce uvnitř a na vnějších zdech budov","lze ukládat v omítce i na příchytkách uvnitř a na vnějších zdech budov","lze ukládat v omítce pouze uvnitř na zdech budov","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",21,"Vývody pro svítidla:","se mohou ukončit svítidlovou svorkovnicí upevněnou na stropě či stěně","se nemusí ukončit svítidlovou svorkovnicí","se musí ukončit svítidlovou svorkovnicí upevněnou na stropě či stěně","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","c",3]
[5,"KABELY, VEDENÍ",22,"Můstkové vodiče se musí upevňovat na podklad ve vzdálenostech nejvýše:","20 cm","30 cm","40 cm","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","b",2]
[5,"KABELY, VEDENÍ",23,"Při souběhu vedení z můstkových vodičů se mají klást s mezerou:","alespoň 2,5 cm","alespoň 3 cm","alespoň 3,5 cm","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","c",3]
[5,"KABELY, VEDENÍ",24,"Minimální hloubky kladení silových kabelů (do 1 000 V) do země:","v chodníku 40 cm","v chodníku 35 cm","v chodníku 30 cm","Zdroj: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, Z1:2018, Z2:2023","c",3]
[5,"KABELY, VEDENÍ",25,"Jakou barvu musí mít výstražná fólie určená pro silnoproudé kabely?","červenou","modrou","oranžovou","Zdroj: ČSN 73 6006:2003","a",1]
[5,"KABELY, VEDENÍ",26,"Izolované vodiče jsou barevně označeny:","fázové vodiče - černá nebo rudá, střední vodič - tmavě modrá, ochranný vodič - zelená","fázové vodiče - černá nebo hnědá, střední vodič - světle modrá, ochranný vodič - žlutá","fázové vodiče - černá nebo hnědá, střední vodič - světle modrá, ochranný vodič – zelenožlutá","Zdroj: ČSN EN IEC 60445 ed. 6:2022","c",3]
[5,"KABELY, VEDENÍ",27,"Je možné na staveništi pokládat kabely přes cesty?","kabely nesmí být v žádném případě pokládány přes cesty","mohou, pokud se zabrání jejich poškození","ano, ale jen pokud jsou typu H07 RN-F, nebo obdobné","Zdroj: ČSN 33 2000-7-704 ed. 3:2018","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",1,"Jaké ochranné opatření je nejčastěji uplatňováno v elektrických instalacích?","elektrické oddělení pro napájení více než jednoho spotřebiče","neuzemněným místním pospojováním","ochrana automatickým odpojením od zdroje","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",2,"Zóna přiblížení je vzdálenost od živé části:","300 mm","300 cm","30 mm","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",3,"Mohou být živé části elektricky odděleného obvodu spojeny s jiným obvodem nebo se zemí?","nesmějí být v žádném bodu spojeny s jiným obvodem, avšak výjimečně mohou být spojeny se zemí","nesmějí být v žádném bodu spojeny s jiným obvodem nebo se zemí","nesmějí být v žádném bodu spojeny se zemí, avšak s jiným obvodem spojeny být mohou","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",4,"Mohou být při ochranném opatření elektrickým oddělením neživé části oddělených obvodů spojeny se zemí?","musí být provedeno jejich spojení se zemí i ochranným vodičem a neživými částmi ostatních obvodů","mohou být spojeny se zemí i s ochranným vodičem, ale nesmí být spojeny s neživými částmi ostatních obvodů","nesmí být spojeny se zemí ani s ochranným vodičem a neživými částmi ostatních obvodů","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",5,"Pro jaký účel se používá označení SELV?","pro napětí nebo obvody malého napětí, jejichž živé části nejsou v žádném bodě spojeny se zemí","pro napětí nebo obvody malého napětí, jejichž živé části jsou spojené v určitém bodě se zemí","pro funkční malé napětí","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",6,"Charakterizujte pojem vodič PEN:","vodič určený pro zajištění bezpečnosti","vodič slučující funkci ochranného a nulového vodiče","nulový vodič (dříve střední)","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",7,"Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení. Jaké prostředky patří mezi ochrany před poruchou?","zábrany, ochrana polohou","ochrana automatickým odpojením od zdroje","základní izolace","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",8,"Čím je zajištěno ochranné opatření automatickým odpojením od zdroje?","základní ochrana je zajištěna základní izolací mezi nebezpečnými živými částmi a neživými částmi a ochrana při poruše je zajištěna přepážkami a kryty","základní ochrana je zajištěna základní izolací mezi nebezpečnými živými částmi a neživými částmi a ochrana při poruše je zajištěna polohou","základní ochrana je zajištěna základní izolací mezi nebezpečnými živými částmi a neživými částmi a ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením od zdroje","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",9,"Charakterizujte pojem ochranný vodič PE:","vodič určený pro zajištění bezpečnosti","vodič slučující funkci ochranného a nulového vodiče","nulový vodič (dříve střední)","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",10,"Jakým způsobem lze charakterizovat síť TN-S?","v celé síti je odděleně veden ochranný a nulový vodič","funkce nulového a ochranného vodiče je v části sítě sloučena do jediného vodiče","funkce nulového a ochranného vodiče je v celé síti sloučena do jediného vodiče","Zdroj: ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009, Z1:2018, Opr. 1:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",11,"Jakým způsobem lze charakterizovat síť TN-C-S?","v celé síti je odděleně veden ochranný a nulový vodič","funkce nulového a ochranného vodiče je v části sítě sloučena do jediného vodiče","funkce nulového a ochranného vodiče je v celé síti sloučena do jediného vodiče","Zdroj: ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009, Z1:2018, Opr. 1:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",12,"Jaké základní ochranné zařízení nesmí být použito v sítích TN-C při ochranném opatření automatickým odpojením od zdroje?","nadproudový ochranný přístroj","hlídač izolace","proudový chránič","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",13,"Charakterizujte pojem ochranné pospojování:","vyrovnání potenciálů za účelem bezpečnosti","pospojování za účelem bezpečnosti","pospojování živých a neživých částí","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",14,"Charakterizujte pojem pospojování:","elektrické spoje za účelem vyrovnání potenciálů","spojení mezi vodivými částmi za účelem vyrovnání potenciálů","pospojování živých a neživých částí","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",15,"Elektrická zařízení, která mají dvojitou nebo zesílenou izolaci se z hlediska ochrany nazývají:","zařízení třídy ochrany I","zařízení třídy ochrany II","zařízení třídy ochrany III","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",16,"U dvojité nebo zesílené izolace je ochrana zajištěna některým z těchto způsobů:","základní ochrana i ochrana při poruše jsou zajištěny doplňkovou izolací","základní ochrana je zajištěna základní izolací a ochrana při poruše přídavnou izolací","základní ochrana i ochrana při poruše jsou zajištěny izolací","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",17,"Při ochraně neuzemněným místním pospojováním musí být navzájem spojeny:","všechny neživé části a uzemnění","všechny neživé části a cizí vodivé části, které jsou současně přístupné dotyku","všechny živé a neživé části","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",18,"Při ochraně elektrickým oddělením nesmí primární napětí ochranného transformátoru přesahovat:","220 V (230 V)","380 V (400 V)","500 V","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",19,"Při ochraně elektrickým oddělením nesmí sekundární napětí ochranného transformátoru přesahovat:","220 V (230 V)","380 V(400 V)","500 V","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",20,"Charakterizujte pojem základní izolace:","prostředek ochrany při poruše","izolace nebezpečných živých částí zajišťující základní ochranu","izolace neživých částí zajišťující základní ochranu","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",21,"Živá část EZ je:","taková část, která je při normálním provozu zařízení pod napětím","vodivá část přístupná dotyku","taková vodivá část, na které se při poruše může objevit napětí","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",22,"Co rozumíme ochranným opatřením SELV?","ochrana napětím do 25 V","ochrana bezpečným malým napětím","ochrana napětím do 60 V","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",23,"Jaká je stanovena mezní hodnota ustáleného střídavého dotykového proudu působícího na lidský organizmus?","3,5 mA","10 mA","25 mA","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",24,"Kterým z uvedených způsobů může být vodič PE, příp. PEN při provozu přerušen?","spínacím přístrojem","jistícím prvkem","vodič není možné přerušit","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019; ČSN 33 2180:1979, a:1987","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",25,"Kam se připojuje ochranný vodič?","na neživou část kdekoliv, kde je zajištěn vodivý spoj","na kryt spotřebiče nebo svorkovnice, který je připevněn šroubovým spojem","na svorku určenou pro připojení ochranného vodiče","Zdroj: ČSN 33 0360 ed. 2:2014","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",26,"Síť SELV je elektrická síť, v níž napětí:","nemůže přesáhnout hodnoty ELV (malé napětí)","může přesáhnout hodnoty ELV","může přesáhnout hodnoty ELV pouze uvnitř objektů","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",27,"Je povolena práce pod napětím na zařízení SELV nebo PELV bez předběžných opatření (izolační rukavice, izolované nářadí)?","ano","ne","pouze při práci uvnitř budovy","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",28,"Lze použít proudový chránič jako doplňkovou ochranu?","ano","ne","jen pro napájení datových sítí","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",29,"Jaká je mez vnímání střídavého proudu?","0,5 mA","3,5 mA","2 mA","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",30,"Jaká je mez vnímání stejnosměrného proudu?","0,5 mA","3,5 mA","2 mA","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",31,"Jaké musí být označení ochranné svorky u spotřebičů třídy ochrany I?","PE","PEN","N","Zdroj: ČSN 33 0360 ed. 2:2014","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",32,"Poruchovou smyčku v sítích TN-S tvoří:","přívodní el. vedení ke spotřebiči","přívodní el. vedení ke spotřebiči vč. vinutí transformátoru","přívodní fáze ke spotřebiči","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",33,"Z označení obvodů zkratkou PELV vyplývá, že se jedná o:","ochranu omezením napětí do mezí ELV","ochranu omezením napětí do mezí LV","obvody s omezením ustáleného proudu","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",34,"Zásuvkové spoje obvodů SELV musejí být s jinými obvody nezáměnné a:","nesmí mít kontakt pro ochranný vodič","musí mít kontakt pro ochranný vodič","může mít kontakt pro ochranný vodič","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",35,"Dvojitá izolace se skládá:","ze základní izolace a přídavné izolace","ze základní izolace a doplňkové izolace","z přídavné izolace a doplňkové izolace","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",36,"Při ochraně automatickým odpojením od zdroje pro zařízení do 1 000 V AC a 1 500 V DC musejí být neživé části:","připojeny k nulovacímu vodiči v síti TN-S","připojeny k nulovacímu vodiči v síti TT","připojeny k ochrannému vodiči","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",37,"Vodiče PE se:","musí jistit","nesmějí jistit","mohou jistit","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",38,"V síti TN-S:","je možno za systémem S pokračovat v systému C","není možno za systémem S pokračovat v systému C","není předepsáno za systémem S pokračovat v systému C","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",39,"Jaké stupně ochran se zajišťují z hlediska podmínek provozu?","ochrana základní a ochrana při poruše","ochrana základní","ochrana při poruše","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",40,"Jaké třídy ochran elektrických a elektronických zařízení rozeznáváme?","0; I; II; III","I; II; III","I; II; III; IV","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",41,"Umístění vnitřní ochranné svorky:","v blízkosti hlavních (přívodních) svorek","kdekoliv na stroji","kdekoliv na neživé části","Zdroj: ČSN 33 0360 ed. 2:2014","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",42,"Umístění vnější ochranné svorky:","vždy na hlavní neživé části","na odnímatelných částech","na dveřích rozváděče","Zdroj: ČSN 33 0360 ed. 2:2014","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",43,"Vnější místo připojení ochranného vodiče s vnitřním místem připojení ochranného vodiče:","nemusí být trvale vodivě spojeno","musí být trvale vodivě spojeno","musí být trvale vodivě spojeno pouze u zařízení venku","Zdroj: ČSN 33 0360 ed. 2:2014","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",44,"Místo připojení ochranného vodiče:","nemusí být označeno značkou ochranného uzemnění","musí být označeno značkou ochranného uzemnění pouze venku","musí být označeno značkou ochranného uzemnění","Zdroj: ČSN 33 0360 ed. 2:2014","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",45,"Přechodový odpor mezi místem připojení ochranného vodiče a nejvzdálenější částí el.předmětu:","musí být alespoň 0,2 Ω","musí být alespoň 0,1 Ω","musí být alespoň 1 Ω","Zdroj: ČSN 33 0360 ed. 2:2014","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",46,"Vztah pro výpočet impedance vypínací smyčky:","Zs x Ia ≤ Uo","Zs x Ia = Uo","Zs x Ia ≥ Uo","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",47,"Zásuvky pro předměty třídy ochrany III:","nesmějí být záměnné s jinými zásuvkami","musí na nich být na víčku vyznačena výše napětí","při ohledu zepředu musí mít kolík nahoře","Zdroj: ČSN 33 2000-4-46 ed. 3:2017, Z1:2018","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",48,"Zařízení třídy ochrany 0:","zařízení se základní izolací jako prostředkem základní ochrany","zařízení s jedním prostředkem ochrany a s připojením ochranného vodiče","zařízení nesmí být připojeno na vyšší napětí než AC 50 V nebo DC 120 V","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",49,"Zařízení třídy ochrany I:","zařízení nesmí mít prostředky k připojení ochranného vodiče","zařízení se základní izolací jako prostředkem základní ochrany","zařízení s jedním prostředkem ochrany a s připojením ochranného vodiče","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",50,"Zařízení třídy ochrany II:","zařízení se základní izolací jako prostředkem základní ochrany","zařízení s jedním prostředkem ochrany a s připojením ochranného vodiče","zařízení nesmí mít prostředky k připojení ochranného vodiče","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",51,"Zařízení třídy ochrany III:","zařízení se smí připojit pouze k síti SELV a PELV","zařízení se základní izolací jako prostředkem základní ochrany","zařízení s jedním prostředkem ochrany a s připojením ochranného vodiče","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",52,"Jakým způsobem lze charakterizovat síť TN-C?","v celé síti je odděleně veden ochranný a nulový vodič","funkce nulového a ochranného vodiče je v části sítě sloučena do jediného vodiče","funkce nulového a ochranného vodiče je v celé síti sloučena do jediného vodiče","Zdroj: ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009, Z1:2018, Opr. 1:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",53,"Charakterizujte pojem dvojitá izolace:","prostředek základní ochrany","izolace zahrnující základní i přídavnou izolaci","izolace neživých částí zajišťující základní ochranu","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",54,"Neživá část EZ je:","taková část, která je při normálním provozu zařízení pod napětím","vodivá část nepřístupná dotyku","taková vodivá část přístupná dotyku, na které se při poruše může objevit napětí","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",55,"Čím lze charakterizovat třídu ochrany I u el. předmětů?","ochranná svorka el. předmětu je v bezprostřední blízkosti svorek pracovních","el. předmět nemá ochrannou svorku","el. předmět je napájen bezpečným napětím","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",56,"Určete, který z následujících elektrických předmětů patří do třídy ochrany II:","ten, který je určen pro připojení na zdroj bezpečného malého napětí SELV a PELV","ten, který má všude dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemá zařízení na připojení ochranného vodiče","ten, který má všude alespoň pracovní izolaci a ochrannou svorku","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",57,"Proudové chrániče 30 mA musí být použity pro ochranu zásuvek se jmenovitým proudem nepřekračujícím 32 A při ochraně automatickým odpojením od zdroje:","vždy u zásuvek používaných laiky (výjimku mohou tvořit zásuvky pro připojení speciálního zařízení)","ve venkovním prostředí","pro ochranu zásuvek, u kterých lze předpokládat, že budou použity pro napájení ručního přenosného nářadí, používaného venku","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",58,"Co je charakteristické pro sítě TN-C?","jeden vodič nulovací a jeden vodič ochranný","jeden vodič nulovací i fázový, jeden vodič ochranný","jeden vodič sloužící zároveň jako nulovací i ochranný","Zdroj: ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009, Z1:2018, Opr. 1:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",59,"Použijeme-li RCD pro ochranu při poruše:","nemusí již být obvod chráněn nadproudovým ochranným přístrojem","měl by též být obvod chráněn nadproudovým ochranným přístrojem","musí již být obvod chráněn nadproudovým ochranným přístrojem","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",60,"Použití proudového chrániče (RCD) v sítích TN-C:","nesmí být proudový chránič použit","musí být proudový chránič použit","elektrotechnické předpisy neřeší","Zdroj: ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",61,"Nežádoucí vypínání proudového chrániče:","součet unikajících proudů nesmí být větší než 0,4 násobek reziduálního vypínacího proudu","součet unikajících proudů nesmí být větší než 0,5 násobek reziduálního vypínacího proudu","obvody musí být rozčleněny tak, aby jakýkoliv unikající proud nezpůsobil nežádoucí vypínání přístroje","Zdroj: ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",62,"Může být zapojen samostatný spínací přístroj do nulového vodiče?","ano","pouze u pevných instalací","nikoliv","Zdroj: ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",63,"Proudové chrániče na ochranu před rizikem požáru:","musí být použity takové, jejichž reziduální proud nepřekračuje 500 mA","musí být použity takové, jejichž reziduální proud nepřekračuje 300 mA","musí být použity takové, jejichž reziduální proud nepřekračuje 100 mA","Zdroj: ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",64,"Co rozumíme ochranným opatřením PELV?","ochranné malé napětí","ochrana napětím do 50 V","ochrana napětím do 60 V","Zdroj: ČSN EN 61140 ed. 3:2016; ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",65,"Jakým požadavkům musí vyhovět vidlice a zásuvky v sítích SELV a PELV?","vidlice SELV a PELV nesmí být možno zasunout do zásuvek o jiných napětích, zásuvky musí mít ochranný kontakt","vidlice SELV a PELV je možné zasunout do zásuvek o jiných napětích, zásuvky musí mít ochranný kontakt","vidlice SELV a PELV nesmí být možno zasunout do zásuvek o jiných napětích, zásuvky SELV nesmí mít ochranný kontakt","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",66,"Hlavní ochranné pospojování zahrnuje:","kovová potrubí zajišťující napájení objektu, např. plynem, vodou, systémy dálkového  vytápění apod., konstrukční cizí vodivé části, přístupná konstrukční výztuž betonu, PEN vodič napájecího kabelu objektu, stínění metalických komunikačních kabelů vstupujících do objektu, uzemňovací vývod","kovová potrubí zajišťující napájení objektu, např. plynem, vodou, systémy dálkového vytápění apod., konstrukční cizí vodivé části, přístupná konstrukční výztuž betonu,","PEN vodič napájecího kabelu objektu, stínění metalických komunikačních kabelů vstupujících do objektu, uzemňovací vývod","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",67,"U napětí SELV jsou:","živé části jsou spojené v určitém bodě se zemí","živé části nejsou v žádném bodě spojeny se zemí","obvody pro funkční malé napětí","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",68,"Jaká je u vnitřních zařízení nn zóna (hranice) dosahu ruky od stanoviště ve směru nahoru?","2,5 m","3 m","2 m","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",69,"Jaká je maximální vzdálenost dvou částí, o kterých se předpokládá, že jsou současně přístupné dotyku?","2,5 m","1,5 m","3,5 m","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",70,"Jaký nejmenší průřez musí mít ochranný vodič, má-li fázový vodič průřez 35 mm2? A oba jsou ze stejného materiálu?","25 mm2","16 mm2","35 mm2","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",71,"Jaký minimální průřez se může použít jako vodič ochranný i střední v pevných instalacích připojených na sítě TN?","jediný vodič při průřezu 16 mm2 hliníku nebo 16 mm2 mědi","jediný vodič při průřezu 16 mm2 hliníku nebo 10 mm2 mědi","jediný vodič při průřezu, 10 mm2 hliníku nebo 6 mm2 mědi","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",72,"Za náhodné ochranné vodiče se nesmí použít:","nosné kovové části budov, kovová schodiště a ostatní pevné kovové konstrukce","odnímatelná zařízení, zábradlí, ploty apod.","kovová vodovodní, topná a jiná potrubí","Zdroj: ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, Z1:2018, Opr. 1:2018, Z2:2023","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",73,"Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částmi uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně kryty nebo přepážkami {mimo horních povrchů krytů a přepážek, které zajišťují krytí)?","alespoň IP3X, nebo IPXXC","alespoň IP2X, nebo IPXXB","alespoň IP4X, nebo IPXXD","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",74,"Jak musí být uzemněny neživé části současně přístupné dotyku při ochraně automatickým odpojením od zdroje?","musí být spojeny se stejnou uzemňovací soustavou, a to buď jednotlivě, nebo po skupinách","postačuje pouze spojení neživých částí s neuzemněným pospojením","musí být uzemněny jednotlivými zemnici","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",75,"Co nelze použít jako dostatečnou ochranu při ochraně živých částí izolací?","izolace žil v kabelu","barvy, lakové nátěry","plastové izolace nalisované na pohyblivých částech s napětím","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",76,"Zvýšená ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 platná edice znamená:","že zajišťuje ochranu při poruše","že zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše","že zajišťuje základní ochranu a doplňkovou ochranu","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",77,"Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u staveništního rozváděče?","proudovým chráničem s vybavovacím proudem do 30 mA","elektrickým oddělením s transformátorem na napětí FELV","samočinným odpojením od zdroje s vypínacím časem do 1 s","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",78,"Kdy je možné použít jako ochranné opatření zábrany?","pouze v prostorách s vnějšími vlivy normálními","pouze v instalacích přístupných osobám znalým nebo poučeným nebo osobám pracujícím pod dozorem nebo dohledem znalých nebo pod dohledem poučených","vždy bez jakéhokoliv omezení","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",79,"Obvody PELV jsou:","uzemněné obvody","obvody na malé funkční napětí","neuzemněné obvody","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",80,"Které z uvedených ochranných opatření nesmí být uplatněno v instalaci, která je řízena osobou bez odborné způsobilosti?","nevodivým okolím","automatickým odpojením od zdroje","el. oddělením jednoho spotřebiče","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",81,"Ochrana před dotykem živých částí malým napětím PELV je zajištěna např.:","25 V AC, nebo 60 V DC napětí v prostorách suchých a nepředpokládá se dotyk živých částí lidským tělem na velké ploše","128 V AC nebo 156 V DC v prostorách suchých a nepředpokládá se dotyk živých částí lidským tělem na velké ploše","vytvořením dokonalého pospojování neživých částí","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",82,"Až na některé případy musí být u ochrany kryty, nebo přepážkami, živé části chráněny v prostorách přístupných osobám bez odborné způsobilosti stupněm krytí min.:","IP32","IP64","IP20","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",83,"Za jakých podmínek je povoleno u koupelen instalovat spínače a zásuvky v zóně 2?","v zóně 2 je možno umístit příslušenství kromě zásuvek nebo zásuvky chráněné PELV nebo SELV, přičemž zdroje SELV a PELV jsou umístěny mimo zóny 0 a 1","v zóně 2 není možno umístit příslušenství ani zásuvky","v zóně 2 je možno umístit jen zásuvky chráněné PELV nebo SELV, přičemž zdroje SELV a PELV jsou umístěny mimo zóny 0 a 1","Zdroj: ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007, Z1:2012, Z:2018","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",84,"Vzájemné pospojování neživých částí odděleného obvodu, chráněného opatřením el. oddělením při napájení více než jednoho spotřebiče:","smí být navzájem spojeny izolovanými vodiči neuzemněného pospojování, přičemž tyto vodiče pospojování nemusí být spojeny s ochrannými vodiči,","musí být navzájem spojeny izolovanými vodiči neuzemněného pospojování, přičemž tyto vodiče pospojování nesmějí být spojeny s ochrannými vodiči","není možné takto pospojovat neživé části při použití tohoto opatření","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",85,"Může být v instalaci, kde je uplatněno ochranné opatření nevodivým okolím připojen ochranný vodič?","musí být ochranný vodič","nesmí být žádný ochranný vodič","může být ochranný vodič","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",86,"Ochranné opatření zábranou smí být odstraněno:","nesmí být odstraněno","lze ji odstranit jen za pomocí klíče nebo nástroje","lze ji odstranit bez použití klíče nebo nástroje","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",87,"V obvodech bez ochranného vodiče je použit proudový chránič. Je toto opatření dostatečné jako ochrana před dotykem neživých částí?","ano je dostatečné","ano je dostatečné, ale doporučuje se uplatnit jedno z ochranných opatření před úrazem el. proudem dle platných ČSN","použití proudového chrániče se nepovažuje za výhradní ochranné opatření; je nutné uplatnit jedno z ochranných opatření před úrazem el. proudem dle platných ČSN","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",88,"Jakým způsobem jsou jištěny napájecí přívody, kterými je zajišťováno napájení provizorních obvodů u výstav, přehlídek, stánků?","všechny koncové obvody, napájející zásuvky do 32 A včetně a koncové obvody osvětlení, vyjma nouzového, musí být chráněny automatickým odpojením od zdroje a zároveň proudovými chrániči s Irez ≤ 300 mA","všechny koncové obvody, napájející zásuvky do 32 A včetně a koncové obvody osvětlení, vyjma nouzového, musí být chráněny automatickým odpojením od zdroje","všechny koncové obvody, napájející zásuvky do 32 A včetně a koncové obvody osvětlení, vyjma nouzového, musí být chráněny automatickým odpojením od zdroje a zároveň proudovými chrániči s Irez ≤ 30 mA","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",89,"Může ochranný vodič procházet magnetickým obvodem proudového chrániče?","obvodem nesmí procházet","obvodem může procházet pouze u selektivních chráničů","obvodem může procházet pouze výjimečně","Zdroj: ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",90,"Ochrana před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí se nazývá:","základní ochrana","ochrana živých částí","ochrana neživých částí","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",91,"Pro ochranu obvodů pouze proti zkratovým proudům smí být použit?","jistič pouze se zkratovou spouští","proudový chránič","pojistkový odpínač, na typu pojistkových vložek nezáleží","Zdroj: ČSN 33 2000-4-43 ed. 3:2024","a",1]
[6,"OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM",92,"Jakým způsobem je zajištěno ochranné opatření automatickým odpojením od zdroje?","základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí, ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním, ochranným uzemněním a automatickým odpojením v případě jedné poruchy","základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty v provedení dle platných ČSN, ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením","základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty v provedení dle platných ČSN, ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním, ochranným uzemněním a automatickým odpojením v případě jedné poruchy","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",1,"Odpor ochranného vodiče měřený mezi ochrannou zdířkou vidlice a přístupnými neživými vodivými částmi spojenými s ochranným vodičem, může být maximálně:","0,1 Ω při délce pohyblivého přívodu do 3 m","0,2 Ω při délce pohyblivého přívodu do 3 m","0,4 Ω při délce pohyblivého přívodu do 5 m","Zdroj: ČSN 33 1600 ed. 2:2009, Z1:2021, Z2:2021, Opr. 1:2021, Opr. 2:2022","b",2]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",2,"Je-li délka pohyblivého přívodu spotřebiče větší než 3 m:","připočte se k dovolené hodnotě odporu ochranného vodiče 0,1 Ω na každé další 3 m délky (v žádném případě ale nesmí být překročena hodnota 1 Ω)","připočte se k dovolené hodnotě odporu ochranného vodiče 0,2 Ω na každých dalších 5 m","nesmí být překročena hodnota odporu ochranného vodiče 0,2 Ω","Zdroj: ČSN 33 1600 ed. 2:2009, Z1:2021, Z2:2021, Opr. 1:2021, Opr. 2:2022","a",1]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",3,"Izolační odpor spotřebičů třídy ochrany I držených za provozu v ruce musí být:","nejméně 2 MΩ","nejméně 5 MΩ","nejméně 7 MΩ","Zdroj: ČSN 33 1600 ed. 2:2009, Z1:2021, Z2:2021, Opr. 1:2021, Opr. 2:2022","a",1]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",4,"Izolační odpor spotřebičů třídy ochrany II držených za provozu v ruce musí být:","nejméně 2 MΩ","nejméně 5 MΩ","nejméně 7 MΩ","Zdroj: ČSN 33 1600 ed. 2:2009, Z1:2021, Z2:2021, Opr. 1:2021, Opr. 2:2022","c",3]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",5,"Připojení šňůrového vedení (šňůry) do krabicové rozvodky či spínače je:","pohyblivý přívod","poddajný přívod","oddělitelný přívod","Zdroj: ČSN 33 1600 ed. 2:2009, Z1:2021, Z2:2021, Opr. 1:2021, Opr. 2:2022","b",2]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",6,"Svorka pro připojení ochranného vodiče el. předmětu se značí:","N","PEN","PE","Zdroj: ČSN EN IEC 60445 ed. 6:2022; ČSN 33 0360 ed. 2:2014","c",3]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",7,"Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody:","ano","ne","pouze, když jsou používány s el. spotřebičem","Zdroj: ČSN 33 1600 ed. 2:2009, Z1:2021, Z2:2021, Opr. 1:2021, Opr. 2:2022","a",1]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",8,"Měření odporu ochranného vodiče se provádí:","u spotřebičů třídy ochrany I, prodlužovacích a odpojitelných přívodů","u spotřebičů třídy ochrany II","pouze u prodlužovacích a odpojitelných přívodů","Zdroj: ČSN 33 1600 ed. 2:2009, Z1:2021, Z2:2021, Opr. 1:2021, Opr. 2:2022","a",1]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",9,"Odpor ochranného vodiče mezi ochrannou zdířkou vidlice a neživými částmi:","nesmí být větší než 0,2 Ω při délce přívodu do 3 m","nesmí být větší než 0,1 Ω při délce přívodu do 3 m","nesmí být větší než 0,1 Ω bez ohledu na délku přívodu","Zdroj: ČSN 33 1600 ed. 2:2009, Z1:2021, Z2:2021, Opr. 1:2021, Opr. 2:2022","a",1]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",10,"Odpor ochranného vodiče mezi ochrannou zdířkou vidlice a neživými částmi:","nesmí být větší než 0,2 Ω při délce přívodu do 4 m","nesmí být větší než 0,3 Ω při délce přívodu do 3 m","nesmí být větší než 0,3 Ω při délce přívodu do 4 m","Zdroj: ČSN 33 1600 ed. 2:2009, Z1:2021, Z2:2021, Opr. 1:2021, Opr. 2:2022","c",3]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",11,"Naměřená hodnota izolačního odporu mezi živými částmi a přístupnými kovovými částmi u nářadí třídy ochrany II. musí činit minimálně:","2 MΩ","5 MΩ","7 MΩ","Zdroj: ČSN 33 1600 ed. 2:2009, Z1:2021, Z2:2021, Opr. 1:2021, Opr. 2:2022","c",3]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",12,"Musí se na ručních elektrických spotřebičích provádět výchozí revize?","nemusí","musí","musí 1x za tři roky","Zdroj: ČSN 33 1600 ed. 2:2009, Z1:2021, Z2:2021, Opr. 1:2021, Opr. 2:2022","a",1]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",13,"Co se především kontroluje při prohlídce elektrického ručního nářadí?","kryty, držadla, ovládací prvky","kryty a ovládací prvky","kryty, držadla, ovládací prvky, pohyblivé a prodlužovací přívody","Zdroj: ČSN 33 1600 ed. 2:2009, Z1:2021, Z2:2021, Opr. 1:2021, Opr. 2:2022","c",3]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",14,"Hodnota izolačního odporu u spotřebiče třídy ochrany III nesmí být menší než:","0,25 MΩ","2 MΩ","2,5 MΩ","Zdroj: ČSN 33 1600 ed. 2:2009, Z1:2021, Z2:2021, Opr. 1:2021, Opr. 2:2022","a",1]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",15,"Je-li spotřebič před uvedením do provozu skladován víc než 1 rok:","provádí se před uvedením do provozu opakovaná zkouška","přistupujeme ke spotřebiči stejně jako k novému","provádíme jen některá měření","Zdroj: ČSN 33 1600 ed. 2:2009, Z1:2009, Z2:2021, Opr. 1:2021, Opr. 2:2022","a",1]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",16,"Lhůta opakování zkoušky u spotřebičů držených v ruce – skupina spotřebičů E:","1x za 24 měsíců","1x za 12 měsíců","1x za 36 měsíců","Zdroj: ČSN 33 1600 ed. 2:2009, Z1:2009, Z2:2021, Opr. 1:2021, Opr. 2:2022","b",2]
[7,"PŘENOSNÉ NÁŘADÍ",17,"Lhůta opakované revize u spotřebičů držených v ruce – skupina spotřebičů E:","1x za 36 měsíců","1x za 96 měsíců","1x za 48 měsíců","Zdroj: ČSN 33 1600 ed. 2:2009, Z1:2009, Z2:2021, Opr. 1:2021, Opr. 2:2022","c",3]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",1,"Způsob zapojení závitových pojistek:","příchozí fáze vždy na závit pojistkového spodku","připojení příchozí fáze není předepsáno","příchozí fáze vždy na patici pojistkového spodku","Zdroj: ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022","c",3]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",2,"Musí mít rozváděč identifikační štítek?","každý rozváděč musí mít jeden nebo více štítků","rozváděč nemusí mít štítek","opatření štítkem je na rozhodnutí výrobce","Zdroj: ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022, Opr. 1:2022","a",1]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",3,"Spojitost neživých částí rozváděče:","spojitost všech neživých částí rozváděče není nutná","všechny neživé části rozváděče musí být navzájem spojeny","spojitost je nutná jen u velkých neživých částí","Zdroj: ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022, Opr. 1:2022","b",2]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",4,"Spojitost neživých částí rozváděče a ochranného obvodu:","odpor mezi kteroukoliv neživou částí a přívodní svorkou ochranného vodiče nesmí překročit 0,2 Ω","odpor mezi kteroukoliv neživou částí a přívodní svorkou ochranného vodiče nesmí překročit 0,3 Ω","odpor mezi kteroukoliv neživou částí a přívodní svorkou ochranného vodiče nesmí překročit 0,1 Ω","Zdroj: ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022, Opr. 1:2022","c",3]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",5,"Pokud je použit vodič pro spojení neživých částí rozváděče, musí být jeho průřez:","4 mm² do jmenovitého proudu 25 A","2,5 mm² do jmenovitého proudu 25 A","2,5 mm² do jmenovitého proudu 20 A","Zdroj: ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022, Opr. 1:2022","b",2]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",6,"Minimální průřez nulového vodiče v trojfázovém obvodu v rozváděči:","do průřezu fázových vodičů 16 mm², musí mít stejný","do průřezu fázových vodičů 20 mm², musí mít stejný","do průřezu fázových vodičů 10 mm², musí mít stejný","Zdroj: ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022, Opr. 1:2022","a",1]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",7,"Barva nulového vodiče v rozváděči:","musí být pouze kombinace barev zelená/žlutá","musí být pouze šedá","musí být pouze modrá","Zdroj: ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022, Opr. 1:2022","c",3]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",8,"Výrobce rozváděče zajistí - vydá:","osvědčení o typové zkoušce","ověření návrhu","typový list","Zdroj: ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022, Opr. 1:2022","b",2]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",9,"Kusové ověřování rozváděče:","provádí se na každém rozváděči","provádí se na referenčním rozváděči","není třeba provádět","Zdroj: ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022, Opr. 1:2022","a",1]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",10,"Datum výroby rozváděče na štítku:","musí být uvedeno","nemusí být uvedeno","záleží na rozhodnutí výrobce","Zdroj: ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022, Opr. 1:2022","a",1]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",11,"Teplota okolního vzduchu pro vnitřní instalaci rozváděče:","nepřesáhne +40 °C a průměrná hodnota za 24 hod. nepřesáhne 40 °C","nepřesáhne +40 °C a průměrná hodnota za 24 hod. nepřesáhne 35 °C","nepřesáhne +35 °C a průměrná hodnota za 24 hod. nepřesáhne 40 °C","Zdroj: ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022, Opr. 1:2022","b",2]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",12,"Pojistkové spodky musí být používány spolu s vymezovacími kroužky:","ano","nemusí být používány","pouze ve vlhkém prostředí","Zdroj: ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022, Opr. 1:2022","a",1]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",13,"Kategorie ověřování při kusové zkoušce rozváděče:","ověřování musí zahrnovat alespoň vzdušné vzdálenosti a svorky pro ochranné vodiče","ověřování musí obsahovat alespoň vnitřní el. obvody a dielektrické vlastnosti","ověřování musí zahrnovat kategorii konstrukce a kategorii technických parametrů","Zdroj: ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022, Opr. 1:2022","c",3]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",14,"Povolená odchylka jmenovitého napětí v sítích nn je dle ČSN EN 50160 ed. 4, platná edice:","± 10%","± 15%","± 5%","Zdroj: ČSN EN 50160 ed. 4:2023","a",1]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",15,"Při údržbě a revizi částí rozváděče, které lze vyjmout z krytu, může být přerušen ochranný obvod pro zbývající část rozváděče?","nemá to vliv na zbývající části rozváděče","nesmí být přerušen","může být připojena dočasná propojovací svorka","Zdroj: ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022, Opr. 1:2022","b",2]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",16,"Hlavní stoupací vedení v budovách se jistí:","pouze v hlavní domovní skříni","v každé odbočné skříni","v místech změn průřezu hlavního domovního vedení","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","c",3]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",17,"Kolik zásuvek lze připojit na jeden jednofázový zásuvkový obvod při jištění 16 A?","8 zásuvek","nejvýše 10 zásuvek, s výjimkou pro výpočetní a audiovizuální techniku (nutno označit výlučnost užití)","5 dvojzásuvek do instalovaného příkonu 2 200 VA","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","b",2]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",18,"Jak se připojují pevné zásuvky 230 V?","tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu","dnes již není normou definováno","tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední nebo nulovací vodič byl připojen na levou dutinku při pohledu zpředu","Zdroj: ČSN 33 2130 ed. 4:2025","a",1]
[8,"ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ",19,"K čemu je nutno přihlédnout při volbě průřezu žil pohyblivých prodlužovacích přívodů?","ke jmenovitému proudu použité vidlice","ke jmenovitému proudu elektrického předmětu","k mechanické pevnosti šňůry","Zdroj: ČSN EN 50525-2-31:2012","a",1]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",1,"Hlavní vypínač el. zařízení stroje musí mít označení polohy zapnuto - vypnuto:","„O ״ a „I ״","„ + ״ a „ ‒ ״","„ Z ״ a „ V ״","Zdroj: ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019","a",1]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",2,"Musí mít hlavní vypínač el. zařízení stroje zajištěnu polohu VYPNUTO?","není předpisy požadováno","ano, musí být vybaven zařízením pro zablokování této polohy","ano, ale pouze venku","Zdroj: ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019","b",2]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",3,"Výška umístění hlavního vypínače el. zařízení stroje:","0,8 až 1,5 m nad obslužným místem","0,8 až 1,7 m nad obslužným místem","0,6 až 1,7 m nad obslužným místem","Zdroj: ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019","c",3]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",4,"Ochrana motorů proti nadměrnému oteplení :","musí být zajištěna pro každý motor o jmenovitém výkonu vyšším než 0,4 kW","musí být zajištěna pro každý motor o jmenovitém výkonu vyšším než 0,5 kW","musí být zajištěna pro každý motor o jmenovitém výkonu vyšším než 0,6 kW","Zdroj: ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019","b",2]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",5,"Průřez vodičů ochranného obvodu el. zařízení pracovního stroje:","2,5 mm² Cu nebo 16 mm² Al, při použití mechanické ochrany","2,5 mm² Cu nebo 16 mm² Al, není-li použita mechanická ochrana","4 mm² Cu nebo 16 mm² Al, při použití mechanické ochrany","Zdroj: ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019","a",1]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",6,"Barvy tlačítek pro ovladače START/ZAP:","červená, modrá","bílá, šedá, černá nebo zelená","červená, žlutá","Zdroj: ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019","b",2]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",7,"Barva tlačítka pro nouzové zastavení stroje:","tlačítko musí mít červenou barvu","tlačítko musí mít žlutou barvu","tlačítko musí mít modrou barvu","Zdroj: ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019","a",1]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",8,"Připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce u pracovního stroje:","lze pod hlavičkovou svorku","lze pouze tehdy, když je svorka k tomuto účelu navržena","nelze","Zdroj: ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019","b",2]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",9,"Připojení ochranného vodiče u pracovního stroje:","lze připojit více vodičů, když je svorka k tomuto účelu navržena","lze připojit více vodičů","k připojovacímu bodu svorky pouze jeden vodič","Zdroj: ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019","c",3]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",10,"Barevné označení nulového vodiče u pracovního stroje:","musí být použita barva světle modrá","musí být požita kombinace barev zelená/žlutá","není předepsané barevné značení","Zdroj: ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019","a",1]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",11,"Nejmenší stupeň ochrany krytem u el. motorů pracovního stroje:","alespoň IP22","alespoň IP23","alespoň IP21","Zdroj: ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019","b",2]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",12,"Použití kombinované svorky PEN uvnitř krytu pracovního stroje:","smí být použita","el. předpisy neřeší","nesmí být použita","Zdroj: ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019","c",3]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",13,"Připojení napájení stroje na síť TN-C:","spojení mezi N a PE lze uvnitř stroje","spojení mezi N a PE nesmí být uvnitř stroje","stroj na síť TN-C nelze připojit","Zdroj: ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019","b",2]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",14,"Kolik vodičů ochranného obvodu pracovního stroje se může připojit k jedné svorce?","je dovoleno připojit dva a více ochranných vodičů","je dovoleno připojit pouze jeden ochranný vodič","pouze dva ochranné vodiče","Zdroj: ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019","b",2]
[9,"EL. ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ",15,"Barvy světelných návěstí a jejich význam:","nebezpečí nebo poplach - červená, výstraha - žlutá, bezpečná funkce - zelená","nebezpečí nebo poplach - žlutá, výstraha - červená, bezpečná funkce - zelená","nebezpečí nebo poplach - červená, výstraha - fialová, bezpečná funkce – růžová","Zdroj: ČSN EN 60073 ed. 2:2003","a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",1,"Jaké kroky je třeba učinit při překročení předepsané délky prodlužovacího přívodu?","musí se ověřit spolehlivé působení ochrany před úrazem el. proudem","změříme hodnotu napětí","vyzkoušíme funkci připojeného spotřebiče","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",2,"Jakou délku nemá překročit prodlužovací přívod?","50 m","40 m","25 m","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",3,"Kdy lze použít pohyblivý přívod bez ochranného vodiče s vidlicí bez ochranného kontaktu?","pouze do nezáměnných zásuvek","nelze použít v žádném případě","pro připojení elektrických předmětů třídy ochrany II, je-li vidlice neoddělitelně spojena s pohyblivým přívodem","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",4,"K čemu je nutno přihlédnout při volbě průřezu žil pohyblivého přívodu?","ke jmenovitému proudu elektrického předmětu","ke jmenovitému proudu použité vidlice","k mechanické pevnosti šňůry","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",5,"Jaká je přípustná délka prodlužovacího přívodu?","překročí-li se délka 50 m, musí být rozpojen ochranný vodič, aby nedošlo k zavlečení nebezpečného dotykového napětí na spotřebič","přívod nesmí překročit délku 50 m","překročí-li délka 50 m, musí se u připojovaného spotřebiče zajistit spolehlivé působení ochrany před nebezpečným dotykem","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",6,"Jak musí být proveden prodlužovací přívod k prodloužení rozvodu z pevné zásuvky?","bez ochranného vodiče, pokud se použije pro spotřebiče třídy II","bez ochranného vodiče, pokud se použije pro spotřebiče třídy III","s ochranným vodičem připojeným na vidlici i pohyblivou zásuvku téhož vzoru, napětí a proudu","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",7,"Údaje o proudovém a výkonovém zatížení kabelového navijáku na něm být uvedeny:","nemusí","mohou","musí","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",8,"U pohyblivého přívodu bez ochranného vodiče s vidlicí bez ochranného kontaktu pro spotřebiče třídy II:","může být vidlice s ochranným kontaktem","vidlici můžeme v případě potřeby vyměnit","musí být vidlice neoddělitelně spojena s pohyblivým přívodem","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",9,"Prodlužovací 1F přívod sloužící pro prodloužení rozvodu z pevné zásuvky musí být:","dvoužilový jen pro připojení spotřebičů třídy I","vždy třížilový","dvoužilový jen v případě, že slouží pro připojení přenosných svítidel","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",10,"Jak dlouhá musí být ochranná žíla u pohyblivých přívodů a šňůrových vedení v místě připojení do svorek?","musí být tak dlouhá, aby došlo při vytržení nejdříve k vytržení vodiče ochranného","musí být tak dlouhá, jako vodiče fázové (pracovní)","musí být tak dlouhá, aby při případném vytržení šňůry ze svorek byla namáhána tahem až po přerušení (vytržení) pracovních žil","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",11,"Kolik vodičů musí mít pohyblivý prodlužovací třífázový přívod v síti TN-S?",4,5,6,"Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",12,"Pohyblivý přívod je:","elektrický přívod opatřen na jednom konci vidlicí","elektrický přívod ukončen v krabicové rozvodce","elektrický přívod ukončen ve vypínači","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",13,"Poddajný přívod je:","elektrický přívod opatřen na jednom konci vidlicí","elektrický přívod ukončen v krabicové rozvodce","elektrický přívod k pevně zabudovanému spotřebiči","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",14,"Pevný přívod je:","elektrický přívod opatřen na jednom konci vidlicí","elektrický přívod ukončen nástrčkou","elektrický přívod kabelem, ukončený např. ve stroji","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009; ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009, Z1:2018, Opr. 1:2019","c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",15,"Podmínky konstrukce prodlužovací šňůry:","proudová zatížitelnost zásuvky, vidlice i šňůry musí být stejná","proudová zatížitelnost zásuvky a vidlice musí být stejná; na proudové zatížitelnosti šňůry nezáleží","musí být opatřeny vidlicí i pohyblivou zásuvkou téhož vzorce, na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",16,"Napětí na kontaktech vidlice v rozpojeném stavu:","může být","nesmí být","není předepsáno","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",17,"Vidlice musí být zapojena jen na jednom konci pohyblivého přívodu:","ano","ne","není předepsáno","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",18,"Musí být nový prodlužovací přívod opatřen nápisem: \"Nezasahujte do zapojení\"?","nemusí","tento nápis musí mít každý prodlužovací přívod","pouze ten, který je opatřen rozebíratelnou prodlužovací zásuvkou","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",19,"Kolik žil musí mít jednofázový pohyblivý přívod pro obecné použití?","dvě žíly","tři žíly","čtyři žíly","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",20,"Kolik žil musí mít třífázový pohyblivý přívod pro všeobecné použití?","tři žíly","čtyři žíly","pět žil","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",21,"Kolik žil musí mít třífázový pohyblivý přívod k zařízení, které pro svoji funkci nepotřebuje nulový vodič?","tři žíly","čtyři žíly","pět žil","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",22,"Jakou vidlicí musí být opatřen pohyblivý přívod ke spotřebiči třídy ochrany I?","s ochrannou zdířkou","bez ochranné zdířky","není předepsáno","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",23,"Může být u pohyblivých přívodů pro spotřebiče třídy ochrany I použit vodič PEN?","nesmí","může","pouze u starých instalací","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",24,"Stačí k napájení spotřebiče třídy ochrany I dvoužilový pohyblivý přívod?","ano, vodič PEN rozdělíme na svorkovnici spotřebiče","nestačí, musí být vždy tři vodiče - L, PE, N","není předepsáno","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",25,"Musí být ochranná žíla pohyblivého přívodu delší než pracovní?","musí být kratší","ano, aby se při vytržení šňůry přerušila jako poslední","nemusí","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",26,"Které hodnoty musí být uvedeny na vícenásobné pohyblivé zásuvce u prodlužovacích pohyblivých přívodů?","jmenovité napětí, jmenovitý max. proud","jmenovité napětí, jmenovitý max. proud, použitý průřez","jmenovité napětí, jmenovitý max. proud, použitý průřez, hodnota max. celkového odběru","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",27,"Které hodnoty musí být uvedeny na štítku kabelového navijáku prodlužovací šňůry?","proudové nebo výkonové hodnoty při rozvinuté šňůře","proudové nebo výkonové hodnoty při svinuté šňůře","proudové nebo výkonové hodnoty při rozvinuté i svinuté šňůře","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",28,"Jakou mechanickou ochranu na pohyblivý přívod nebo prodlužovací šňůru nesmíme použít?","kovovou hadici","kovovou trubku","izolační hadici","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",29,"Můžeme prodlužovací šňůru zavěsit na podpěry?","ano","ne","není předepsáno","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",30,"Mohou se dvoužilové šňůry použít jako prodlužovací přívody?","nesmí","mohou","mohou, ale pouze uvnitř budov","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",31,"Je délka pohyblivého přívodu u spotřebičů stanovena?","ano, předmětovou normou","není","ano, předpisem (normou) o přenosném nářadí","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",32,"Podmínky pro prodlužovací pohyblivé přívody:","musí být opatřeny prodlužovací zásuvkou i vidlicí téhož vzoru, na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí","nemusí být opatřeny prodlužovací zásuvkou a vidlicí na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí","musí být opatřeny prodlužovací zásuvkou i vidlicí téhož vzoru, na týž jmenovitý proud","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",33,"Podmínky pro prodlužovací pohyblivé přívody:","u téže prodlužovací šňůry může být použita zásuvka s ochranným kontaktem a vidlice bez ochranného kontaktu","musí být opatřeny prodlužovací zásuvkou a vidlicí téhož vzoru, na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí","u téže prodlužovací šňůry může být použita vidlice s ochranným kontaktem a zásuvka bez ochranného kontaktu","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",34,"Pohyblivý přívod:","na jednom konci je vybaven vidlicí a druhý konec je připojen do svorek el. předmětu","na jednom konci je vybaven vidlicí a na druhém konci pohyblivou zásuvkou","na jednom konci je vybaven vidlicí a na druhém konci pohyblivou nástrčkou","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",35,"Pohyblivý přívod oddělitelný:","na jednom konci je vybaven vidlicí a druhý konec je připojen do svorek el. předmětu","na jednom konci je vybaven vidlicí a na druhém konci pohyblivou zásuvkou","na jednom konci je vybaven vidlicí a na druhém konci nástrčkou","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",36,"Jaký je rozdíl mezi pohyblivou zásuvkou a nástrčkou?","je to totéž (žádný)","nástrčka je speciální druh zásuvky sloužící k připojení např. PC, monitoru apod.","nástrčka je pouze na malé napětí","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",37,"Jaký může být nejmenší průřez prodlužovacího pohyblivého přívodu při jmenovitém proudu 10 A a délce do 10 m?","1 mm2 Cu","1,5 mm2 Cu","0,75 mm2 Cu","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","a",1]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",38,"Pohyblivé přívody, pro el. předmět třídy I, vodič PEN obsahovat:","musí","nemusí","nesmí","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",39,"Elektrické zařízení třídy ochrany II:","může se použít vidlice s ochranným kolíkem a ochranný vodič připojit","místo připojení ochranného vodiče musí být označeno písmeny PE","vodivé části uzavřené v ochranném krytu nesmí být spojeny s ochranným vodičem","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","c",3]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",40,"Jaký může být nejmenší průřez prodlužovacího pohyblivého přívodu při jmenovitém proudu 16 A a délce do 50 m?","1 mm2 Cu","1,5 mm2 Cu","0,75 mm2 Cu","Zdroj: ČSN 34 0350 ed. 2:2009","b",2]
[10," POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ",41,"Kdy smí být v rozvodu nn pohyblivý přívod bez ochranného vodiče s vidlicí bez ochranného kontaktu, hodící se do zásuvky s ochranným kontaktem?","nelze","jen k připojení elektrických předmětů do jmenovitého proudu 16 A, vidlice musí být s pohyblivým přívodem neoddělitelně spojena","jen k připojení předmětů třídy ochr. II jako neoddělitelný přívod, popř. opatřen zásuvkou pro předměty tř. ochr. II","Zdroj: ČSN 33 2000-4-46 ed. 3:2017, Z1:2018","c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",1,"Při práci s dohledem odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů:","ten, kdo práci zadal","pracující osoba","organizace","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",2,"Určete, které z následujících úkonů jsou z hlediska bezpečnostních předpisů definovány jako obsluha elektrického zařízení:","výměna žárovky v běžném svítidle","měření pomocí přenosných měřicích přístrojů","výměna vidlice u prodlužovací šňůry","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",3,"Rozdělení EZ podle napětí:","mn: do 50 V fázové AC; do 50 V sdružené AC; do 120 V DC nn: do 600 V fázové AC; do 1 000 V sdružené AC; do 1 500 V DC","mn: do 60 V fázové AC; do 60 V sdružené AC nn: do 600 V fázové AC; do 1 000 V sdružené AC; do 1 500 V DC","mn: do 50 V fázové AC; do 120 V sdružené AC; do 120 V DC nn: do 600 V fázové AC; do 1 000 V sdružené AC; do 1 500 V DC","Zdroj: ČSN 33 0010 ed. 2:2014","a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",4,"Jmenovité napětí střídavých rozvodných sítí v ČR je:","220/380 V","230/400 V","220/400 V","Zdroj: ČSN EN 60038:2012","b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",5,"Za práci na el. zařízení se považuje:","zapínání, vypínání","výměna zářivkové trubice bez nástroje","odšroubování krytu svítidla","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",6,"Za práci na el. zařízení se považuje:","zapínání, vypínání","výměna zářivkové trubice bez nástroje","výměna jističe","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",7,"Vedoucím práce je:","osoba poučená","pověřená osoba s konečnou odpovědností za pracovní činnost","pověřená osoba s konečnou odpovědností za dodržování bezpečnostních předpisů","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",8,"Za práci na EZ bez napětí lze považovat, je-li EZ odpojeno od všech stran napájení a:","beznapěťový stav není ověřen","beznapěťový stav je ověřen a je zabezpečen proti opětovnému zapnutí","beznapěťový stav je ověřen","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",9,"Určete, který z následujících úkonů je z hlediska bezpečnostních předpisů definován jako OBSLUHA elektrického zařízení:","výměna žárovky bez nástroje","měření přenosnými přístroji","montáž el. zařízení","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",10,"Určete, které z uvedených činností mohou vykonávat osoby poučené:","pracovat i na elektrickém zařízení pod napětím při použití ochranných a pracovních pomůcek","pracovat i na elektrickém zařízení pod napětím v rozsahu poučení, při použití ochranných a pracovních pomůcek","pracovat i na elektrickém zařízení pod napětím v rozsahu poučení","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",11,"Co rozumíme termínem neelektrická práce?","zkoušení, měření, oprava, montáž, výměna, údržba","čištění a natírání konstrukce rozváděče","projektování EZ","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",12,"Co je účelem revize el. zařízení (EZ)?","ověřit, zda je EZ v souladu se zákl. technickými a bezpečnostními předpisy","zkontrolovat, zda je EZ správně používáno","ověřit, zda je EZ evidováno a má návod k obsluze a údržbě","Zdroj: ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009, Z1:2018, Opr. 1:2019","a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",13,"Je měření el. veličin přenosnými měřícími přístroji považováno (stanoveno) za práci na EZ?","ne","není stanoveno","ano","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",14,"V předpise je uvedeno napětí ELV; jedná se o:","nízké napětí","vysoké napětí","malé napětí","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",15,"EZ musí být bezpečné:","osobám, hospodářským zvířatům a majetku","osobám a majetku","osobám a hospodářským zvířatům","Zdroj: ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009, Z1:2018, Opr. 1:2019","a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",16,"Práce pod dozorem je práce, která se provádí:","za občasné kontroly osoby, která je pověřena dozorem","výhradně za přítomnosti pracovníků TI ČR (technická inspekce)","za trvalé přítomnosti pracovníka, který je pověřen dozorem","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",17,"Práce na elektrickém zařízení pod napětím je zakázána:","v prostorách těsných, které nevyhovují platným předpisům","v prostorách vlhkých a mokrých a dále venku za deště a bouřky","v prostorách vlhkých a mokrých, pokud není vykonávána pracovníky znalými","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",18,"Lze použít elektrické spotřebiče i k jinému účelu, než jsou vyrobeny?","v případě potřeby ano","nelze","měly by být použity jen ke svému účelu","Zdroj: ČSN 33 1310 ed. 2:2009; NV č. 378/2001 Sb.","b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",19,"Vedoucí práce odpovídá za:","pracovní činnost","dodržování bezpečnostních předpisů","dodržování pracovní doby","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",20,"Osoba odpovědná za EZ musí být určena všude tam, kde je používáno EZ:","ano","ne","není stanoveno","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",21,"Musí být určen vedoucí práce pro každou práci na EZ?","ne","ano","není stanoveno","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",22,"Ověření beznapěťového stavu provádíme:","dotykem rukou","indikátorem napětí","není třeba","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",23,"Co rozumíme termínem práce na EZ?","zkoušení, měření, oprava, montáž, výměna, údržba","čištění a natírání konstrukce rozváděče","projektování EZ","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",24,"Jaké je maximální jmenovité napětí střídavých sítí v napěťovém pásmu I?","50 V","60 V","65 V","Zdroj: ČSN 33 0010 ed. 2:2014","a",1]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",25,"Elektrické spotřebiče určené k užívání laiky:","musí být napájeny ze zdroje malého napětí","musí být napájeny ze zdroje nízkého napětí","musí být napájeny ze zdroje nízkého nebo malého napětí","Zdroj: ČSN 33 1310 ed. 2:2009","c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",26,"Nová elektrická zařízení musí být revidována:","nejpozději do 1 roku od uvedení do provozu","nejpozději do 5 dnů od uvedení do provozu","před jejich uvedením do provozu","Zdroj: ČSN 33 1500:1991, Z1:1996, Z2:2000, Z3:2004, Z4:2007","c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",27,"Práce pod dozorem je práce, která se provádí:","za občasné kontroly osoby, která je pověřena dozorem","za trvalé přítomnosti osoby, která je pověřena dozorem","výhradně v přítomnosti pracovníků TIČR","Zdroj: Zákon č. 250/2021 Sb.","b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",28,"Příkaz B musí být vydán:","při jakýchkoliv pracích na zařízeních vn a nn delších než 6 hod","při pracích na zařízení vn, vvn","při pracích na zařízení vn, vvn a v jejich blízkosti","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",29,"Jak se musí otevírat dveře elektrické provozovny?","vždy otevírat pouze klíčem","vždy otevírat ven, zevnitř klikou, z venku klíčem","pro otevření je instalována zevnitř i z venku koule","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",30,"Kdy je vítr označen jako prudký, při kterém se musí zastavit práce na elektrickém zařízení?","když zabraňuje osobám použít ochranné prostředky (čepice, přilby, pláště apod.)","když zabraňuje pracujícím použít nářadí s dostatečnou přesností","když dosáhne hodnoty 25 m/s","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",31,"Jaká je doporučená barva pro ovládače Start/Vyp.?","zelená","bílá, šedá, černá","červená","Zdroj: ČSN EN 60073 ed. 2:2003","b",2]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",32,"Podle uspořádání středních a ochranných vodičů se rozlišují druhy sítí TN. Jakým způsobem lze charakterizovat síť TN-S?","funkce středního a ochranného vodiče je v celé síti sloučena do jediného vodiče","funkce středního a ochranného vodiče je v části sítě sloučena do jediného vodiče","v celé síti se užívá odděleně vedeného ochranného vodiče PE a neutrálního (středního-nulového) vodiče N","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","c",3]
[11,"VŠEOBECNÉ PŘEDPISY",33,"Které vodiče musí odpojit zařízení nouzového vypnutí tam, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem?","musí odpojit všechny přívodní vodiče","musí odpojit všechny pracovní vodiče kromě vodiče PEN","nesmí odpojit záložní zdroje pro osvětlení stroje","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2019, Z2:2019","b",2]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",1,"Každý stupeň vnějšího vlivu je kódován dvěma písmeny velké abecedy a číslicí. Co označuje první písmeno?","všeobecnou kategorii vnějšího vlivu","povahu vnějšího vlivu","třídu každého vnějšího vlivu","Zdroj: ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022, Opr. 1:2023","a",1]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",2,"Každý stupeň vnějšího vlivu je kódován dvěma písmeny velké abecedy a číslicí. Co označuje druhé písmeno?","všeobecnou kategorii vnějšího vlivu","povahu vnějšího vlivu","třídu každého vnějšího vlivu","Zdroj: ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022, Opr. 1:2023","b",2]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",3,"Každý stupeň vnějšího vlivu je kódován dvěma písmeny velké abecedy a číslicí. Co označuje číslice?","třídu každého vnějšího vlivu","všeobecnou kategorii vnějšího vlivu","povahu každého vnějšího vlivu","Zdroj: ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022, Opr. 1:2023","a",1]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",4,"V jakých prostorech není nutno určovat vnější vlivy?","tam, kde jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem","tam, kde dojde k dohodě mezi projektantem a investorem","vnější vlivy se musí určovat ve všech prostorech","Zdroj: ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022, Opr. 1:2023","a",1]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",5,"Je-li vnější vliv stanoven kódem AD4, čím je charakterizován?","pravděpodobnost vody je zanedbatelná","není vyloučen výskyt pouze padajících kapek","voda může stříkat ze všech směrů","Zdroj: ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022, Opr. 1:2023","c",3]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",6,"Je-li vnější vliv stanoven kódem BD4, jedná se o únik v případě nebezpečí, kde se vyskytuje:","málo lidí, snadný únik","vysoký počet lidí, obtížný únik","vysoký počet lidí, snadný únik","Zdroj: ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022, Opr. 1:2023","b",2]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",7,"Je-li vnější vliv stanoven kódem CB2, jde o provedení budovy:","se zanedbatelným nebezpečím","s nebezpečím šíření ohně","kde se vyskytují děti","Zdroj: ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022, Opr. 1:2023","b",2]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",8,"Určete minimální hodnotu krytí v prostorech, kde se vyskytuje vnější vliv AD4:","IP4x","IPx4","IPx3","Zdroj: ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022, Opr. 1:2023","b",2]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",9,"Jaké podmínky provedení musí splňovat ruční svítidla, jsou-li používána v prostorách, kde je stanoven vnější vliv kódem AF4?","nesmějí se používat","musí být provedena jako elektrické předměty třídy ochrany II","musí být provedena jako elektrické předměty třídy ochrany III s maximálním napětím 24 V","Zdroj: ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022, Opr. 1:2023","c",3]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",10,"Co označuje při stanovení vnějších vlivů písmeno A, uvedené na první pozici v označení vnějšího vlivu (Axx)?","A = vnější teplota prostředí","A = činitel využití","A = vnější činitel prostředí","Zdroj: ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022, Opr. 1:2023","c",3]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",11,"Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu elektrickým proudem s ohledem na vnější vlivy a působení se prostory člení na:","prostory bezpečné, prostory nebezpečné a prostory zvlášť nebezpečné","prostory bez zvýšeného rizika a se zvýšeným rizikem úrazu el. proudem","prostory normální a se zvýšeným rizikem úrazu el. proudem","Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, Z1:2020, Z2:2020","b",2]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",12,"Tepelné spotřebiče s povrchovou teplotou způsobující nebezpečí požáru:","mohou být namontovány v prostoru s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných hmot pouze na povrchu nebo uvnitř materiálů, které takové teploty vydrží a mají přitom malou tepelnou vodivost","nesmí být namontovány v prostoru s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných hmot","mohou být namontovány v prostoru s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných hmot, ale za předpokladu instalace samočinných hasicích zařízení","Zdroj: ČSN EN IEC 60335-2-71 ed. 3:2020","a",1]
[12,"OKOLNÍ VLIVY",13,"Zakázané práce ve venkovním prostoru na el. zařízeních:","práce ve výškách větších než 5 m","práce v blízkosti el. zařízení vn","práce za bouřky, deště a sněžení, mimořádně silného větru","Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","c",3]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",1,"Jsou české technické normy ve smyslu zákona obecně závazné?","ano","ne","není stanoveno","Zdroj: zákon č. 22/1997 Sb.","b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",2,"Co je cílem státního zkušebnictví ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.?","cíl není stanoven, ale používaní zařízení musí být bezpečné","zabezpečit u stanovených výrobků posouzení jejich shody s požadavky příslušných nařízení vlády","zabezpečit, aby výrobci nebo dovozci dodržovali požadavky technických norem","Zdroj: zákon č. 22/1997 Sb.","b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",3,"Co znamená označení CE na stanoveném výrobku?","že je výrobek certifikovaný","že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují","že výrobek pochází ze zemí EU","Zdroj: NV č. 118/2016 Sb.","b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",4,"Kdy sepisuje zaměstnavatel záznam o úrazu?","nejpozději do 1 měsíce","nejpozději druhý den","nejpozději do 5 pracovních dnů","Zdroj: NV č. 201/2010 Sb.","c",3]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",5,"Postižený, který je po úrazu elektrickým proudem při vědomí, není viditelně zraněn, dýchá a má hmatný tep:","má zůstat ležet, nesmí vstát bez souhlasu lékaře, může pít teplý čaj","měl by zůstat sedět, je možné mu podat skleničku alkoholu","má zvolna s doprovodem chodit až do příchodu lékaře","Zdroj: EP ESČ 00.01.12:2012","a",1]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",6,"Co se rozumí ve smyslu NV č. 117/2016 Sb. elektromagnetickým rušením (kompatibilitou)?","elektromagnetické rušení zařízení musí být schopno zajistit, aby jiné rádiové  a telekomunikační zařízení nebylo schopné fungovat tak jak má","EMC se rozumí schopnost zařízení uspokojivě fungovat v elektromagnetickém prostředí, aniž by samo způsobovalo nepřípustné elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí","elektromagnetické rušení zařízení by mohlo způsobit, že jiné silnoproudé zařízení není schopné fungovat po větší část provozní doby","Zdroj: NV č. 117/2016 Sb.","b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",7,"Osoba poučená je ta, která:","byla organizací v rozsahu své činnosti seznámena s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněna na možné ohrožení těmito zařízeními,","získala tuto kvalifikaci tím, že dokončila elektrotechnické vzdělání,","splňuje požadavky předepsané v § 4 NV č. 194/2022 Sb. – Osoba poučená","Zdroj: zákon č. 250/2021 Sb., NV č. 194/2022 Sb.","a",1]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",8,"Zkoušku pracovníků pro řízení činnosti (vedoucí elektrotechnik) podle § 7 NV č. 194/2022 Sb., je povinna zajistit organizace:","každý rok","jednou za tři roky","jednou za pět let","Zdroj: zákon č. 250/2021 Sb.","b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",9,"Pracovníkům uvedeným v § 6 a § 7 NV č. 194/2022 Sb., kteří úspěšně složili zkoušku:","vydá organizace doklad o úspěšném složení zkoušky, jehož vzor je uveden v příloze NV č. 194/2022 Sb.","může organizace vydat doklad o úspěšném složení zkoušky, jehož vzor je uveden v příloze NV č. 194/2022 Sb.","není organizace povinna vydat doklad o úspěšném složení zkoušky","Zdroj: zákon č. 250/2021 Sb., NV č. 194/2022 Sb.","a",1]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",10,"Oživovací činnost lze ukončit:","pokud postižený nezačne do 30 min. dýchat sám","když postižený začne dýchat sám","pokud uzná zachránce, že již nemá dále smysl pokračovat","Zdroj: EP ESČ 00.01.12:2012","b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",11,"Před zahájením srdeční masáže:","musíme postiženého uložit rovně na záda na rovnou a měkkou podložku","musíme dát postiženému napít","musíme postiženého uložit rovně na záda na rovnou a pevnou podložku","Zdroj: EP ESČ 00.01.12:2012","c",3]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",12,"Při provádění nepřímé srdeční masáže je nutno stlačovat hrudní kosti:","do hloubky 4 až 5 cm","maximálně do hloubky 2 cm, aby nedošlo k poškození kosti","bez ohledu na hloubku, pokud hmotnost zachránce není vyšší jak 80 kg","Zdroj: EP ESČ 00.01.12:2012","a",1]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",13,"Jakou činností může být pověřen pracovník s kvalifikací dle § 6 NV č. 194/2022 Sb.?","řídit činnost neomezenému počtu pracovníků s kvalifikací § 6","řídit činnost jednoho pracovníka s kvalifikací § 6, popř. s kvalifikací § 4","nesmí řídit žádné pracovníky","Zdroj: zákon č. 250/2021 Sb., NV č. 194/2022 Sb.","b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",14,"Jakou odbornou způsobilost musí mít vedoucí práce?","alespoň § 6","alespoň § 7","alespoň § 4","Zdroj: zákon č. 250/2021 Sb., NV č. 194/2022 Sb.","b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",15,"Podmínky umožňující práci na EZ – zvláštní odborná způsobilost:","odborné vzdělání, ověření znalostí","odborné vzdělání, praxe, ověření znalostí, zdravotní způsobilost","odborné vzdělání, praxe, zdravotní způsobilost","Zdroj: zákon č. 309/2006 Sb.","b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",16,"Rozhodující při úrazu elektrickým proudem je:","velikost celkového odporu člověka","velikost napětí, kterého se člověk dotýká","velikost proudu, který člověkem protéká","Zdroj: EP ESČ 00.01.12:2012","c",3]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",17,"Organizace je povinna zajistit pracovníku znalému přezkoušení podle zákon č. 250/2021 Sb. nejméně jednou za:","rok","tři roky","dva roky","Zdroj: zákon č. 250/2021 Sb.","b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",18,"Provozní dokumentace zařízení je:","soubor dokumentů obsahující návod na montáž, opravy a údržbu","soubor dokumentů, obsahující průvodní dokumentaci a záznam o kontrole nebo revizi","provozní deník","Zdroj: NV č. 378/2001 Sb.","b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",19,"Úraz el. proudem je:","fyziologický účinek el. proudu procházející tělem člověka nebo zvířete","dotyk s vodičem N","dotyk s vodičem PEN","Zdroj: EP ESČ 00.01.12:2012","a",1]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",20,"Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci OOP v případě, kdy nelze odstranit rizika (práce pod napětím......):","ne, nemá povinnost","ano, má povinnost","předpisy neřeší","Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb.","b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",21,"Je zaměstnanec povinen se zúčastnit školení o právních a technických předpisech k zajištění BOZP?","není stanoveno","ano","ne","Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb.","b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",22,"Je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má za to, že bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví?","není stanoveno","ne","ano","Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb.","c",3]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",23,"Vyhrazená technická zařízení jsou:","tlaková, zdvihací, elektrická","zdvihací a elektrická","tlaková, zdvihací, elektrická a plynová","Zdroj: zákon č. 250/2021 Sb.","c",3]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",24,"Česká technická norma:","je obecně závazná","není obecně závazná","je přílohou Sbírky zákonů, příp. NV","Zdroj: zákon č. 22/1997 Sb.","b",2]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",25,"Co upravuje místní provozní bezpečnostní předpis?","žádný předpis nestanovuje co má MPBP obsahovat","všechny činnosti prováděné organizací","upravuje zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele","Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb., NV č. 375/2017 Sb., ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024","c",3]
[13,"ZÁKONY, VYHLÁŠKY",26,"Pracovník znalý dle § 6 NV č. 194/2022 Sb. na elektrickém zařízení samostatně bez řízení:","nesmí pracovat","může pracovat","může pracovat pomalu","Zdroj: zákon č. 250/2021 Sb., NV č. 194/2022 Sb.","b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",1,"Lze v sítích TN v prostorách s nebezpečím výbuchu plynů a par použít vodič PEN?","musí být použita síť TN-S","ano, lze použít","není předepsáno (předpisy neřeší)","Zdroj není","a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",2,"Jak je charakterizován prostor bez nebezpečí výbuchu?","prostor, ve kterém očekáváme ve výjimečných případech nebezpečí výbuchu","prostor, ve kterém očekáváme výskyt nebezpečné atmosféry","prostor, ve kterém neočekáváme výskyt výbušné atmosféry","Zdroj není","c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",3,"V jakém rozsahu teplot může být provozováno EZ, pokud není na štítku tento rozsah uveden?","elektrické zařízení (EZ) je navrženo pro rozsah teplot -25 °C až +45 °C","elektrické zařízení (EZ) je navrženo pro rozsah teplot -20 °C až +40 °C","elektrické zařízení (EZ) je navrženo pro rozsah teplot -30 °C až +70 °C","Zdroj není","b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",4,"Nejnižší izolační odpor EZ pro výbušnou atmosféru plynů a souvisejících kabelů s napětím do 500 V AC:","minimálně 1 MΩ do 500 V AC a 700 V DC","minimálně 2 MΩ do 500 V AC a 700 V DC","minimálně 5 MΩ do 500 V AC a 700 V DC","Zdroj není","a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",5,"Co musí zahrnovat systém pospojování u sítí TN v prostorech s hořlavým prachem?","musí být pospojeny všechny přístupné a vnější neživé vodivé části","musí být pospojeny všechny přístupné neživé vodivé části","musí být pospojeny všechny vnější neživé vodivé části","Zdroj není","c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",6,"Kterou kapalinu označujeme jako hořlavou?","kapalinu, která vytváří hořlavé páry","kapalinu, která vytváří hořlavé páry za jakýchkoliv podmínek","jakoukoliv kapalinu","Zdroj není","b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",7,"Co znamená označení „e“ použité ochrany proti výbuchu?","zajištěné provedení","pevný závěr","jiskrovou bezpečnost","Zdroj není","a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",8,"Co je nutné provést při přemístění zařízení v prostorách s hořlavým prachem?","musí být provedena prohlídka","není třeba žádné opatření","musí být provedena revize","Zdroj není","c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",9,"Musí být provedeno vypnutí pro případ nouze v prostorech s hořlavým prachem?","není třeba","na vhodném místě musí být hlavní vypínač","záleží na okolnostech","Zdroj není","b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",10,"Výbušná plynná atmosféra je:","směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek, ve které se po vznícení samovolně šíří hoření","směs hořlavých plynů za normálních podmínek výbušná","směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek, ve které po vznícení dojde k výbuchu","Zdroj není","a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",11,"Zóna“0“ je:","prostor, ve které je výbušná plynná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhá časová období a nebo často","prostor ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry pravděpodobný za normálního provozu","prostor ve kterém je periodický nebo příležitostný vznik výbušné plynné atmosféry pravděpodobný za normálního provozu","Zdroj není","a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",12,"Pro zónu 1 je stanovena úroveň ochrany:","Ga","Da nebo Db","Ga nebo Gb","Zdroj není","c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",13,"V síti TN pro napájení musí být:","v nebezpečném prostoru použita síť typu TN-S, tj. střední a ochranný vodič nesmí být spolu spojeny nebo sloučeny v jednom vodiči v nebezpečném prostoru. V každém bodě přechodu TN-C na TN-S musí být ochranný vodič propojen se systémem pospojování v prostoru bez nebezpečí výbuchu","v nebezpečném prostoru použita síť typu TN-S, tj. střední a ochranný vodič nesmí být spolu spojeny nebo sloučeny v jednom vodiči v nebezpečném prostoru. V každém bodě přechodu TN-C na TN-S musí být ochranný vodič propojen se systémem pospojování","v nebezpečném prostoru použita síť typu TN-C, pospojování bude provedeno dle platných ČSN","Zdroj není","a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",14,"Elektrické odpojení v obvodech instalovaných v prostoru s nebezpečím výbuchu:","musí být provedeno bezpečně odpojovacími prostředky, které odpojí všechny vodiče","musí být provedeno bezpečně odpojovacími prostředky, které odpojí všechny vodiče obvodů včetně středního vodiče","musí být provedeno bezpečně odpojovacími prostředky, které odpojí všechny vodiče obvodů dle pravidel pro daný typ sítě TN-C, TT, IT","Zdroj není","b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",15,"Jak je definován nebezpečný prostor podle normy ČSN EN 60079-10 ED. 2?","Prostor, kde se může objevit výbušná atmosféra pouze za abnormálních podmínek","Prostor, kde se nikdy nevyskytuje výbušná atmosféra","Prostor, kde je nebo může být přítomna výbušná atmosféra v takovém množství, že vyžaduje speciální opatření","Zdroj není","c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",16,"Která zóna odpovídá prostoru, kde je výbušná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhou dobu?","Zóna 1","Zóna 2","Zóna 0","Zdroj není","c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",17,"Co znamená pojem „dolní mez výbušnosti“?","Nejvyšší koncentrace hořlavé látky ve směsi, při které může dojít k výbuchu","Nejnižší koncentrace hořlavé látky ve směsi, při které může dojít k výbuchu","Teplotu, při které dochází k samovznícení látky","Zdroj není","b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",18,"Jaké opatření spadá do prevence vzniku výbušné atmosféry?","Inertizace","Instalace výbušného uzávěru","Použití zařízení s krytem IP68","Zdroj není","a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",19,"Co je hlavní funkcí zařízení typu EPL Ga?","Zabránit iniciaci výbušné atmosféry při normálním provozu i v abnormálních podmínkách","Zajistit ochranu pouze při abnormálních podmínkách","Odolávat výbuchu bez následků pro zařízení","Zdroj není","a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",20,"Který typ elektrických obvodů nepatří mezi jiskrově bezpečné?","Obvody s vodiči, které jsou vedeny ve stejném kabelu jako jiné obvody","Obvody s odděleným stíněním","Obvody, kde je stínění připojeno k zemi pouze v jednom bodě","Zdroj není","a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",21,"Které zařízení by mělo být použito v zóně 0?","Zařízení s EPL Ga","Zařízení s EPL Gb","Zařízení s EPL Gc","Zdroj není","a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",22,"Co znamená pojem „bod vzplanutí“?","Teplota, při které látka začne hořet bez externího zdroje zapálení","Nejnižší teplota kapaliny, při které kapalina uvolňuje dostatek par schopných vytvořit zápalnou směs se vzduchem","Nejvyšší teplota, při které je směs stále stabilní","Zdroj není","b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",23,"Jaké opatření je nutné pro instalaci svítidel v prostoru, kde je požadována teplotní třída T6?","Použití svítidel s elektronickým startérem","Montáž svítidel s nejnižší EPL","Použití standardních nemodifikovaných světelných zdrojů","Zdroj není","c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",24,"Jaký je hlavní důvod použití systému pospojování v nebezpečných prostorech?","Zajistit ochranu zařízení proti UV záření","Zabránit jiskření a přenosu potenciálů mezi kovovými částmi","Umožnit montáž elektrických zařízení s nižší EPL","Zdroj není","b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",25,"Který z následujících materiálů může být použit pro vodiče v nebezpečném prostoru s výbušnou atmosférou, pokud má průřez větší než 16 mm²?","Měď bez ochranného pláště","Hliník s vhodnými spoji","Ocel s izolačním povlakem","Zdroj není","b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",26,"Jaká je hlavní podmínka pro použití jiskrově bezpečných obvodů ve výbušném prostředí?","Musí být vždy označeny zelenou barvou","Musí být instalovány společně s obvody, které nejsou jiskrově bezpečné","Musí být mechanicky chráněny a odděleny od jiných obvodů","Zdroj není","c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",27,"Jaké jsou požadavky na uzemnění kabelového stínění jiskrově bezpečných obvodů?","Stínění musí být uzemněno na obou koncích obvodu","Stínění musí být uzemněno v každém bodě kontaktu s kovovým povrchem","Stínění musí být uzemněno pouze v jednom bodě, v prostoru bez nebezpečí výbuchu na straně jiskrové bariéry","Zdroj není","c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",28,"Co je hlavním účelem utěsňovacího mezikusu v kabelových systémech?","Zabránit šíření plamene mezi prostory s různými úrovněmi nebezpečí","Zajistit mechanickou pevnost kabelu","Zajistit odvod kondenzátu z kabelového systému","Zdroj není","a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",29,"Jaké opatření je třeba přijmout, pokud vodiče přecházejí z prostoru bez nebezpečí výbuchu do prostoru s nebezpečím výbuchu?","Vodiče musí být označeny speciální barvou","Je nutné použít vodiče s minerální izolací","Připojovací systém musí splňovat požadavky EPL prostoru s nebezpečím výbuchu","Zdroj není","c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",30,"Jaký typ elektrického zařízení je vhodný pro prostory s výbušnými prachovými atmosférami (D)?","Zařízení s krytem odolným proti vodě (IP68)","Zařízení chráněné krytem a omezením povrchové teploty","Zařízení s jiskrově bezpečným obvodem","Zdroj není","b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",31,"Jaká je maximální teplota povrchu kabelů instalovaných ve výbušném prostředí?","50 % teplotní třídy instalace","Teplota musí odpovídat nejnižší teplotní třídě použitého zařízení","Teplota nesmí překročit teplotní třídu instalace","Zdroj není","c",3]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",32,"Jaká jsou specifická opatření pro instalaci zásuvek v prostorech EPL Db a Dc?","Zásuvky musí být vybaveny záložními bateriemi","Zásuvky musí být instalovány s maximálním úhlem 60° od svislé osy","Zásuvky musí být vybaveny mechanickým blokováním","Zdroj není","b",2]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",33,"Co znamená označení „nA“ u elektrického zařízení pro nebezpečné prostory?","Zařízení je nejiskřící a není schopno vznítit okolní atmosféru","Zařízení je chráněno před prachem a vodou","Zařízení je určeno pro použití pouze ve zóně 22","Zdroj není","a",1]
[14,"ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU",34,"Jaké jsou požadavky na vedení kabelů s nízkou pevností v tahu ve výbušném prostředí?","Musí být vedeny samostatně v otevřených žlabech","Musí být chráněny proti mechanickému poškození trubkami","Musí být označeny modrou barvou","Zdroj není","b",2]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",1,"Může být propojeno uzemnění zařízení do 1 kV s uzemněním zařízení nad 1 kV?","propojení se doporučuje, je-li to proveditelné, musí však být dodrženy příslušné podmínky týkající se dotykových a zavlečených potenciálů uvedených dále ve stanici a v instalaci nn","v žádném případě nesmí být tato uzemnění propojena","výše uvedená uzemnění se propojují vždy","Zdroj není","a",1]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",2,"Zařízení v el. instalacích nad 1 kV musí být schopné odolat:","tepelnému i dynamickému namáhání vyplývajícího ze zkratových proudů","pouze dynamickému namáhání vyplývajícího ze zkratových proudů","pouze tepelnému namáhání vyplývajícího ze zkratových proudů","Zdroj není","a",1]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",3,"Jaké je ochranné pásmo kabelového vedení s napětím 35 kV po obou stranách od krajních vodičů?","3 m","1 m","ochranné pásmo není stanoveno","Zdroj není","b",2]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",4,"Musí být elektricky oddělná síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním zařízením zemního spojení?","musí mít indikační zařízení zemního spojení, které umožňuje jeho detekci nebo vypnutí","sítě tohoto typu se v soustavě VN nepoužívají","tyto sítě nemusí být opatřeny indikátorem zemního spojení","Zdroj není","a",1]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",5,"Uvnitř uzavřených el. provozoven jsou povoleny tyto ochrany:","krytem, přepážkou, zábranou, polohou","krytem, přepážkou, zábranou, doplňková ochrana proudovým chráničem","krytem, přepážkou, doplňková ochrana proudovým chráničem","Zdroj není","a",1]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",6,"Co znamená označení na štítku transformátoru Y/D?","stupeň ochrany","spojení vinutí hvězda trojúhelník","označení souvisí s klimatickou třídou","Zdroj není","b",2]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",7,"Kde musí být uzemněny a zkratovány na zařízení VN všechny části, na kterých se pracuje?","co nejblíže k pracovišti, pokud to není možné, mohou být výjimečně umístěny na dohled z pracoviště","co nejblíže k pracovišti, pokud to není možné, mohou být výjimečně umístěny mimo dohled z pracoviště","tento úkon na zařízení VN není povinný","Zdroj není","a",1]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",8,"Všechny přístupové dveře do uzavřených el. provozoven a všechny strany vnějšího oplocení musí být vybaveny:","trojúhelníkovou výstražnou značkou","kruhovou zákazovou značkou","čtvercovou příkazovou značkou","Zdroj není","a",1]
[15,"ZAŘÍZENÍ NAD 1kV",9,"Jaké je ochranné pásmo venkovního vedení bez izolace s napětím do 35 kV od krajního vodiče vedení na obě jeho strany?","2 m","7 m","1 m","Zdroj není","b",2]